1. Общие положения

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы:

- Статьи 49, 49.1, 50 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 272;

- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.07.2007 № 188 «О требованиях к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации без сметы на строительство и результаты инженерных изысканий от 27.11.2014  вх. № 3520;

- Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации без сметы на строительство и результаты инженерных изысканий от 27.11.2014 № 0542-14/ПДИ.

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

- Объект – Многофункциональный культурно-досуговый центр (5 этап). Гостиничный комплекс со встроенными помещениями и паркингом;

- Адрес объекта – Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 1 (северо-восточнее пересечения Дунайского проспекта и Пулковского шоссе).

1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей:

| Наименование основного показателя | Ед. изм. | Числовое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка по град. плану | га | 5,5897 |
| Площадь застройки | м2 | 10603,6 |
| Площадь застройки автостоянки | м2 | 11432,3 |
| Общая площадь здания, в т.ч.: | м2 | 86715,5 |
| Общая площадь 1 очереди строительства | м2 | 21610,4 |
| Общая площадь 2 очереди строительства | м2 | 21701,7 |
| Общая площадь 3 очереди строительства | м2 | 21701,7 |
| Общая площадь 4 очереди строительства | м2 | 21701,7 |
| Строительный объем здания, в том числе: | м3 | 332968,7 |
| выше отм. 0,000 | м3 | 43027,9 |
| ниже отм. 0,000 | м3 | 57161,5 |
| Строительный объем 1 очереди строительства, в том числе: | м3 | 100189,4 |
| выше отм. 0,000 | м3 | 275807,2 |
| ниже отм. 0,000 | м3 | 57161,5 |
| Строительный объем 2 очереди строительства | м3 | 77593,1 |
| Строительный объем 3 очереди строительства | м3 | 77593,1 |
| Строительный объем 4 очереди строительства | м3 | 77593,1 |
| Количество этажей 1 очереди строительства | эт. | 2 |
| Количество этажей 2 очереди строительства | эт. | 21 |
| Количество этажей 3 очереди строительства | эт. | 21 |
| Количество этажей 4 очереди строительства | эт. | 21 |
| Количество номеров в гостиничном корпусе | шт. | 500 |
| Количество номеров в гостиничномкомплексе | шт. | 1500 |

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:

- Проектная документация – ООО «ГЭМ». Адрес – 194044, Санкт-Петербург,  пр. Большой Сампсониевский, дом 32, лит. А. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 05.06.2014 № МРП-0284-2012-7838478207-03, выдано Некоммерческим партнерством проектировщиков «МежРегионПроект»;

- Инженерно-геодезические изыскания – ООО «ГРИНВИЧ». Адрес –197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.12, оф.33. Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 25.06.2012 № 0101.03-2010-7814437089-И-017, выдано Некоммерческим партнерством «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»;

- Инженерно-геологические изыскания – ООО «ГЕОЗОНД». Адрес – 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 25.03.2014 № 01-И-№ 0930-3, выданное НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве»;

- Инженерно-экологические изыскания – ООО «Экологический центр «СтройТехнология». Адрес – 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 59, пом. 24. Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 17.10.2013 № 0112.02-2011-7839434185-И-017, выдано НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада».

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике

- Заказчик – ЗАО «Союз-строй». Юридический адрес – 197110, г. Санкт-Петербург,  ул. Ждановская, д. 29, лит. А.

1.6. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком)

- Заявитель и Заказчик одно лицо.

1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документация (материалов), заявителя, застройщика, заказчика:

- Договор аренды от 21.06.2005 № №00/ЗК 04049(12) на земельный участок площадью  5,5897 га с кадастровым номером 78:14:7686:8 для  проектирования и строительства многофункционального культурно-досугового центра (арендодатель – КУГИ Правительства СПб; арендатор – ЗАО «АДАМАНТ»; В границы земельного участка входят охранные зоны магистральных канализационных сооружений площадью 932,0 м2 и теплоснабжения площадью 1248,0 м2;

- Дополнительное соглашение от 28.07.2010 № 7 к договору аренды от 21.06.2005 
№ №00/ЗК 04049(12) о продлении срока аренды до 30.06.2014;

- Кадастровый паспорт на земельный участок площадью 5,5897 га с кадастровым номером 78:14:7686:8;

- Дополнительное соглашение от 28.10.2008 № 3 к договору аренды от 21.06.2005 
№ №00/ЗК 04049(12) о передаче в полном объеме прав и обязанностей арендатора от ЗАО «АДАМАНТ» ООО «Инвестиционная компания «Пулковская»;

- Письмо КГА Правительства СПб № 1-4-6212/2 от 07.02.2011 о решении Комиссии по землепользованию и застройке СПб  отнесения объекта «Многофункциональный культурно-досуговый центр» разрешенному использованию «для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения» (код 12020);

- Письмо КУГИ Правительства СПб от 20.09.2014 № 10436-12/14 с информацией о действии Договора аренды от 21.06.2005 № №00/ЗК 04049(12) с ООО «Инвестиционная компания «Пулковская» на земельный участок площадью  5,5897 га с кадастровым номером 78:14:7686:8 в режиме неопределенного срока (согласно выписке из реестра прав на недвижимое имущество произведена государственная регистрация договора участия в долевом строительстве, в т.ч. квартир).

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий

2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора)

- Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденное ЗАО «Союз-строй»;

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,  утвержденное Заказчиком;

- Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, утвержденное ЗАО «Союз-строй»;

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий:

- Программа на проведение инженерно-геодезических изысканий, согласованная Заказчиком;

- Программа инженерно-геологических изысканий, согласованная Заказчиком;

- Программа проведения инженерно-экологических изысканий, утвержденная ООО «Экологический центр «СтройТехнология».

2.2 Основания для разработки проектной документации

2.2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора):

Задание на проектирование, утвержденное ЗАО «Союз-строй» (приложение № 4 к договору № СС/02-14 от 04.08.2014):

- вид строительства – новое строительство;

- стадийность проектирования – проектная документация;

- особые условия строительства – не установлены;

- источник финансирования – собственные средства.

2.2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Градостроительный план земельного участка № RU78148000-5228, утвержденный распоряжением КГА Правительства СПб от 13.07.2011 № 1969 в новой редакции (площадь участка - 5,5897 га; кадастровый номер 78:14:7686:8; основной вид разрешенного использования земельного участка - территориальная зона ТД1-2; минимальная доля озеленения для многоквартирных жилых домов в границах земельного участка - 20 %, но не менее площади, установленной табл. 9.1 статьи 9 части II ПЗЗ; предельная высота зданий и строений - 75 м).

2.2.3. Cведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- Технические условия ОАО «Ленэнерго» по заявке № 6-12467 (корректировка) от 02.04.2012 (Приложение № 3 к Договору ДДИ-791-ОЭ/12467-ОЭ-06 от 09.04.2012) для присоединения к электрическим сетям;

- Технические условия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 28.11.2006 № 50/4-15-8305/06-0-1 (подключения объекта капитального строительства (реконструкции) к сетям инженерно-технического обеспечения);

- Условия подключения (технические условия для присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения) ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 06.02.2007 № 50/09/1-20-134/07-0-1;

- Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 16.04.2008 № 50/09/1-20-134/07-2-1 о корректировке ТУ, в части увеличения расхода воды (739,28 м3/сут) и сточных вод (677,28 м3/сут);

- Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 16.04.2008 № 50/09/1-20-134/07-2-1 о корректировке ТУ, в части увеличения расхода воды на наружное пожаротушение до 37,5 л/с;

- Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 29.04.2014 № 302-27-4559/14-0-1 о корректировке ТУ и УП, в части увеличения расхода воды на наружное пожаротушение до 40 л/с;

- Технические условия от 27.10.14 № 11-10/32026-2825 подключения многофункционального комплекса по адресу: Московский район, Дунайский проспект, участок 1 (северо-восточнее пересечения Дунайского проспекта и Пулковского шоссе, 3-я, 4-я и 5-я очереди строительства) к тепловым сетям ГУП «ТЭК СПБ».

- Технические условия ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» от 10.11.2014 № 29/11;

- Заключение ФГУП РС ВО от  10.10.2014  №572/545 по условиям присоединения к городской сети радиовещания и РАСЦО.

2.2.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования

- Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности (письмо о согласовании Минстроя России от 30.10.2014 №24286-ЕС/08);

- Заключение КГИОП Правительства СПб от 16.03.2011 №13-1135 о режиме использования земельного участка (участок не относится к категории земель историко-культурного назначения и расположен за пределами зон охраны объектов культурного наследия);

- письмо Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству (КБДХ) Правительства СПб от 14.03.2011 № 14-01-169/111-0-0 об отсутствии зеленых насаждений на участке с кадастровым номером 78:14:7686:8;

- письмо КБДХ Правительства СПб от 28.07.2011 № 01-10-5407/11 о согласовании Схемы планировочной организации земельного участка. Представить на рассмотрение УСПХ Комитета стройгенплан, сводный план инженерных сетей и проект благоустройства;

- письмо КГА Правительства СПб от 20.07.2011 № Г.С.-3.1/21757  о согласовании объемно-пространственного и архитектурного решения, генерального плана на стадии

- «проект» объекта «Многофункциональный культурно-досуговый центр»;

- письмо ООО «Воздушные ворота северной столицы» (Пулково) № 28.00.00.00-14/14/1942 от 24.04.2014 о возможности строительства многофункционального культурно-досугового центра с абсолютной отметкой 90,0 м в Балтийской системе высот (превышение на 16 м установленной поверхности ограничения высотных препятствий не будет являться критическим, что объект затенен объектами ООО «Монблан» с абсолютной максимальной отметкой 104,0 м);

- письмо ЗАО «Союз-строй» от 16.12.2014 № 320.2 с информацией о выполнении переноса существующей кабельной линии 10 кВ, идущей от РП-1 к зданиям и сооружениям 1 и 2 этапов застройщика, по отдельному проекту за счет средств застройщика.

- письмо ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 12.04.2013 № 20/07-11/397 рк о климатических характеристиках;

- письмо ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 08.08.2014 № 11-19/2-25/914 о фоновых концентрациях;

- письмо УСПХ Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 14.03.2011 № 14-01-169/11-0-0 об отсутствии зеленых насаждений;

- письмо КГИОП от 18.03.2011 № 13-1135 об отсутствии объектов культурного наследия;

- протокол биотестирования КИЛ ООО «НППФ «Экосистема» от 10.09.2014 
№ 694-695;

- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 18.09.2014 № 78.01.06-21/1345 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторных исследований уровней загрязнения почвы по химическим, микробиологическим, санитарно-паразитологическим показателям;

- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 18.09.2014 № 78.01.06-18/1453 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторных исследований атмосферного воздуха;

- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 18.09.2014 № 78.01.06-4ф/1448 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов измерений уровней шума;

- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 18.09.2014 № 78.01.06-4ф/1346 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов измерений уровней вибрации;

- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 19.09.2014 № 78.01.06-4ф/1447 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов измерений уровней инфразвука;

- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 18.09.2014 № 78.01.06-4ф/1449 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов исследований параметров ЭМИ;

- письмо Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 19.09.2014 
№ 78-00-11/45-21022-14 о результатах радиологического исследования.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1 Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1 Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)

Инженерно-геодезические условия территории

Участок топографо-геодезических работ, выполняемых для проектирования и строительства объекта, расположен в южной части г. Санкт-Петербурга, по адресу: Дунайский проспект, участок 1 (северо-восточнее пересечения Дунайского проспекта и Пулковского шоссе) в зоне объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов.

Изыскания были выполнены на всю территорию проектируемой застройки в соответствии с материалами Проекта межевания и проекта планировки территории на стадии разработки проектных материалов 1-й очереди строительства.

Территория участка граничит:

- с севера – территория парковой зоны - парк Городов-Героев (на расстоянии 17 м);

- с юга – Дунайский пр.;

- с запада – Пулковское шоссе;

- с северо-востока – территория гаражей.

Земельный участок для проектирования 5 этапа расположен практически в центральной части земельного участка с кадастровым номером 78:14:7686:8, площадь участка - 5,5897 га.

Рельеф участка выровнен и подготовлен для строительных работ, плоский, растительность отсутствует. Абсолютные отметки поверхности находятся в пределах от 13,5 - 15,0 м. в Балтийской системе высот.

Вдоль проектируемых проездов и по периметру участка проходит сеть подземных коммуникаций.

Климат данной территории умеренный и влажный, переходный от морского к континентальному. Преобладают ветры западных, юго-западных и северо-западных направлений. Характерная для данной территории сильная циклоническая деятельность обуславливает изменчивость погоды и ее неустойчивость на протяжении года. По данным многолетних наблюдений средняя годовая температура воздуха составляет +4,3 градуса, самый холодный месяц – февраль, самый теплый – июль. Количество осадков за год 600-700 мм.

Постоянный снежный покров появляется во второй половине ноября - первой половине декабря. Высота снежного покрова может достигать 0,8 метра в зимние месяцы на залесенных участках. Сходит снег во второй половине апреля. Длительность неблагоприятного периода 5,5 месяцев.

Инженерно-геологические условия территории

Площадка проектируемого строительства находится в южной части Санкт-Петербурга. Исследуемый участок представляет собой строительную, относительно спланированную площадку, в пределах которой развита сеть подземных коммуникаций. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 14,4 м до 15,9 м (по данным нивелировки устьев выработок).

Изучаемая территория характеризуется умеренно-влажным климатом с неустойчивым режимом погоды, которая относится ко II в подрайону по климатическому районированию России для строительства.

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах озерно-ледниковой равнины на Предглинтовой низменности.

В геологическое строение района работ, в пределах глубины бурения 40,0 м принимают участие современные техногенные (t IV) образования, верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lg III) и ледниковые (g III) отложения, залегающие на нижнекембрийских (Є1) породах.

По составу, состоянию и физико-механическим свойствам грунтов на участке изысканий выделено 11 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Биогенные (b IV) образования представлены почвенно-растительным слоем, который вскрыт рядом выработок с поверхности и имеет мощность 0,2 – 0,4 м.

ИГЭ 1 (t IV) - техногенные образования (насыпные грунты): песчано-глинистая смесь, с преобладанием в различных местах супеси, суглинка перелопаченных или песка разной крупности, встречается строительный мусор (обломки кирпича, куски бетона и древесины, металлический лом, щебень и др.), с включениями органики, местами в значительном количестве. Насыпные грунты распространены повсеместно, их мощность составляет 0,7 – 4,1 м. Отложения характеризуются расчетным сопротивлением
R0 < 100 кПа. Насыпные грунты в качестве основания не рекомендуются.

ИГЭ 2 (lg III) – суглинки легкие пылеватые серовато-коричневые, слоистые, с прослоями песка, супеси, глины, с пятнами ожелезнения, тугопластичные, с прослоями полутвердых. Мощность суглинков тугопластичных составляет 0,5 – 2,5 м. Характеризуются отложения следующими показателями: плотность грунта – 2,01 т/м3, сцепление 
с = 25 кПа, угол внутреннего трения φ = 21 град, модуль деформации Е = 11 МПа.

ИГЭ 3 (lg III) – Супеси пылеватые серовато-коричневые, слоистые и неяснослоистые, с прослоями песка и суглинка, с редким гравием, с пятнами ожелезнения, пластичные. Мощность супесей пластичных 0,5 – 1,7 м. Характеризуются отложения следующими показателями: плотность грунта – 2,06 т/м3, сцепление с = 16 кПа, угол внутреннего трения  φ = 28 град, модуль деформации Е = 12МПа.

Общая мощность озерно-ледниковых отложений составляет 0,5 – 2,5 м, подошва их располагается на глубине от 1,5 до 4,6 м, на абсолютных отметках 11,2 – 13,3 м.

ИГЭ 4 (g III) – супеси песчанистые от серовато-коричневых до серых, с линзами и гнездами песка и суглинка, с гравием и галькой до 15-20%, с отдельными валунами. Характеризуются отложения следующими показателями: плотность грунта – 2,25 т/м3, сцепление с = 54 кПа, угол внутреннего трения φ = 26 град, модуль деформации Е = 16 МПа.

ИГЭ 5 (g III) - суглинки легкие песчанистые коричневато-серые, с линзами песка и супеси, с гравием и галькой до 10-15%, с отдельными валунами. Характеризуются отложения следующими показателями: плотность грунта – 2,13 т/м3, сцепление с = 34 кПа, угол внутреннего трения φ = 23 град, модуль деформации Е = 12 МПа.

ИГЭ 6 (g III) – супеси песчанистые серые, с линзами и гнездами песка и суглинка, с включениями гравия и гальки до 10%, с обломками песчаника, пластичные. Мощность супеси пластичной 0,7 – 7,0 м. Характеризуются отложения следующими показателями: плотность грунта – 2,15 т/м3, сцепление с = 19 кПа, угол внутреннего трения φ = 23 град, модуль деформации   Е = 10 МПа.

ИГЭ 7 (g III) – суглинки легкие пылеватые коричневато-серые и серые, с редкими линзами и гнездами песка и супеси, с гравием и галькой до 5-10%, мягкопластичные, с прослоями тугопластичных. Мощность суглинков мягкопластичных 0,4 – 10,4 м. Характеризуются отложения следующими показателями: плотность грунта – 2,03 т/м3, сцепление с = 19 кПа, угол внутреннего трения φ = 19 град, модуль деформации   Е = 8 МПа.

ИГЭ 8 (g III) – суглинки легкие пылеватые серые, с линзами и гнездами песка и супеси, с гравием и галькой до 10%, с обломками песчаника, тугопластичные, с прослоями полутвердых. Мощность суглинков тугопластичных 1,2 – 4,8 м. Характеризуются отложения следующими показателями: плотность грунта – 2,10 т/м3, сцепление с = 25 кПа, угол внутреннего трения φ = 21 град, модуль деформации   Е = 11 МПа.

ИГЭ 9 (g III) – суглинки легкие пылеватые серые и голубовато-серые, с гнездами песка и голубой глины, с гравием и галькой до 10%, с обломками песчаника, полутвердый, с линзами твердого. Мощность суглинков полутвердых 1,5 – 4,5 м. Характеризуются отложения следующими показателями: плотность грунта – 2,11 т/м3, сцепление 
с = 39 кПа, угол внутреннего трения φ = 23 град, модуль деформации Е = 14 МПа.

Общая мощность ледниковых отложений составляет 5,8 – 19,9 м, подошва располагается на глубине 9,4 – 23,2 м, на абсолютных отметках минус 7,3 – минус 3,7 м.

ИГЭ 10 (Є1) - глины легкие пылеватые серовато-голубые с зеленоватым оттенком, неяснослоистые, с прослоями (обломками) песчаника, твердые, с линзами полутвердых. Мощность глин твердых с линзами полутвердых 0,4 – 5,8 м. Характеризуются отложения следующими показателями: плотность грунта – 2,08 т/м3, сцепление с = 72 кПа, угол внутреннего трения φ = 19 град, модуль деформации Е = 18 МПа.

ИГЭ-11 (Є1) - глины легкие пылеватые серовато-голубые с зеленоватым оттенком, слоистые, с прослоями (обломками) песчаника до 1,0 – 5,0 см, твердые. Мощность глин твердых 13,7 – 18,0 м. Характеризуются отложения следующими показателями: плотность грунта –  2,10 т/м3, сцепление с = 95 кПа, угол внутреннего трения φ = 20 град, модуль деформации Е = 25 МПа.

Общая вскрытая мощность нижнекембрийских глин составила 4,4 – 20,6 м, подошва отложений не вскрыта.

Нормативная глубина сезонного промерзания в исследуемом районе составляет для насыпных грунтов ИГЭ 1 – 1,45 м; для суглинков ИГЭ 2 – 0,98 м; для супесей ИГЭ 3,4 -      1,2 м.

По степени морозной пучинистости, насыпные грунты ИГЭ 1 относятся к сильнопучинистым грунтам; суглинки и супеси ИГЭ 2,3 – к слабопучинистым грунтам; супеси ИГЭ 4 – к непучинистым грунтам.

Коррозионная агрессивность грунтов до глубины 5,5 м к стальным подземным конструкциям из углеродистой и низколегированной стали оценивается как высокая.

Грунты с глубины 5,0 м до глубины 35,0 м среднеагрессивны к бетону марки W4.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием горизонта подземных вод со свободной поверхностью, приуроченного к современным техногенным образованиям и верхнечетвертичным озерно-ледниковым отложениям. На период бурения сентябрь-ноябрь 2014 г. наблюденные уровни зафиксированы на глубине 1,4 – 2,8 м, в архивных скважинах, выполненных в январе 2007г. и в июле – августе 2011 г. на глубине 0,2 -2,1 м. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка осуществляется в городскую дренажную систему.

Грунты у поверхности характеризуются слабой фильтрационной способностью, поэтому в периоды ливневых дождей и обильного снеготаяния на площадке будут характерны подземные воды типа «верховодка», с максимальным уровнем близким к дневной поверхности.

Кроме подземных вод со свободной поверхностью, в архивных выработках были зафиксированы напорные подземные воды из прослоев и линз песков в верхнечетвертичных ледниковых отложениях. Наблюденные уровни отмечены на глубине 4,0 -10,0 м, пьезометрический уровень совпадает с уровнем подземных вод со свободной поверхностью, высота напора составила 3,0 – 9,6 м. Напорные воды гидравлически связаны с верхним водоносным горизонтом.

Подземные воды по отношению к бетону нормальной проницаемости марки W4 среднеагрессивны и слабоагрессивны к бетону марки W6, они имеют высокую агрессивность по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля.

Категория сложности инженерно-геологических условий площадки строительства 
II (средняя).

Согласно Техническому заданию, на данной территории планируется строительство гостиничного комплекса со встроенными помещениями и паркингом с использованием свайного фундамента, проектируемая длина свай 25,0-30,0 м, расчетная нагрузка на сваю до 250 т, глубина котлована 4,5 – 5,0 м.

На глубине котлована 4,5 – 5,0 м залегают супеси песчанистые пластичные ИГЭ 4 и суглинки легкие песчанистые ИГЭ 5.

При проектируемой глубине свай 25,0 – 30,0 м под острием свай залегают нижнекембрийские глины ИГЭ 10, 11, которые будут служить в качестве опорного слоя.

Окончательное решение по глубине погружения свай выбранного сечения, технологии изготовления и несущей способности следует принимать на основании результатов испытания пробных свай статической нагрузкой.

Инженерно-экологические условия территории:

Климат

Климат рассматриваемого района относится к II «В» строительно-климатической зоне. Климат Санкт-Петербурга переходный от морского к континентальному с умеренно мягкой зимой и умеренно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 5,4 0С. Преобладающими являются ветры западного и юго-западного направлений.

Геоморфологическая характеристика

В соответствии с геоморфологическим районированием Санкт-Петербурга участок изысканий приурочен к нижней (первой) литориновой террасе в пределах Приневской низины. Территория приурочена к Приневскому ландшафтному району.

Геологические условия

В геологическом строении участка принимают участие верхнечетвертичные озерно-ледниковые и ледниковые отложения. Озерно-ледниковые отложения залегают под насыпными грунтами на абсолютных отметках 12,1-13,1 м и представлены суглинками полутвердой консистенции. Мощность отложений составляет 1,0-2,8 м. Ледниковые отложения подстилают озерно-ледниковые и представлены супесями пластичными, суглинками мягкопластичной, тугопластичной и твердой консистенции. Мощность ледниковых отложений составляет 16,5-18,8 м.

Гидрогеологические условия

Подземные воды на участке изысканий принадлежат к Ленинградскому артезианскому бассейну. Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием подземных вод, приуроченных к комплексу четвертичных отложений. Подземные воды безнапорные. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. В период проведения буровых работ (ноябрь 2013 года) подземные воды зафиксированы на глубине 1,2-1,6 м на абсолютных отметках 13,0-13,4 м. В периоды снеготаяния и выпадения обильных осадков возможен подъем уровня подземных вод до поверхности земли (абсолютная отметка 14,5 м).

Водоохранные зоны

Ближайшим к участку изысканий водным объектом является пруд Пулковского парка, расстояние до которого составляет 300 м. Участок изысканий расположен вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Почвенный покров

Согласно выполненным исследованиям почвы участков изысканий на глубину 0,0- 2,0 м представлены суглинком, на глубину 2,0-5,0 - глиной.

Согласно протоколу биотестирования КИЛ ООО «НППФ «Экосистема» от 10.09.2014 
№ 694-695 исследованный грунт в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (утверждены приказом МПР России от 15.06.2001 № 511) относится к V классу опасности для ОПС – практически неопасные отходы.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 18.09.2014 № 78.01.06-21/1345 почвы участка по химическим, микробиологическим, санитарно-паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09.

Согласно письму Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 19.09.2014 № 78-00-11/45-21022-14 радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено. Использование территории для указанной цели может осуществляться без ограничений по радиационному фактору.

Растительный покров

Согласно письму УСПХ Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 14.03.2011 № 14-01-169/11-0-0 зеленые насаждения на участке изысканий отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

Согласно общедоступной информации Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга участок изысканий расположен вне границ существующих и планируемых к организации особо охраняемых природных территорий.

Объекты историко-культурного наследия

Согласно письму КГИОП от 18.03.2011 № 13-1135 участок изысканий не относится к категории земель историко-культурного наследия и расположен за пределами зон охраны объектов культурного наследия.

Животный мир

Фауна участков изысканий имеет типично синантропный характер. Из млекопитающих встречаются мышевидные грызуны: мышь домовая и крыса серая. Орнитофауна представлена врановыми и воробьиными. Виды животных, занесенные в Красную книгу РФ, на рассматриваемой территории отсутствуют.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 18.09.2014 № 78.01.06-18/1453 качество атмосферного воздуха соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 18.09.2014 № 78.01.06-4ф/1448 измеренные уровни шума соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 18.09.2014 № 78.01.06-4ф/1346 измеренные уровни вибрации соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 19.09.2014 № 78.01.06-4ф/1447 измеренные уровни инфразвука носят информационный характер.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 18.09.2014 № 78.01.06-4ф/1449 измеренные параметры ЭМИ соответствует требованиям ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.

В отчете представлен прогноз возможных неблагоприятных воздействий, предложения по их предотвращению и предложения к программе экологического мониторинга.

3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий

Выполнены следующие основные виды инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания.

3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания

На первом этапе подготовки Проектных материалов на объект капитального строительства «Многофункциональный культурно-развлекательный центр» расположенный по адресу Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 1 предприятием ООО «Гелиос» в январе 2011 года был выполнен комплекс топографо-геодезических работ на весь земельный участок площадью 5,59 га, отводимый под проектирование и строительство, согласно Градостроительному плану и Проекту развития территорий.

Материалы изысканий прошли государственную экспертизу в составе проектных материалов и получили положительное заключение № 78-1-4-0066-12 от 30.01.2012.

На момент разработки Проектной документации по объекту «Многофункциональный культурно-досуговый центр (Этап 2). Гостиничный комплекс, состоящий из двух зданий» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 1, предприятием ООО «Гринвич» была выполнена актуализация материалов топографической съемки 2011 года в масштабе М 1:500 с обследованием колодцев подземных коммуникаций и, по результатам выполненных работ, представлен «Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям» ООО «Гринвич» за 2013 год.

Материалы изысканий ООО «Гринвич» за 2013 год прошли негосударственную экспертизу в составе проектных материалов на объект капитального строительства «Многофункциональный культурно-досуговый центр (Этап 2). Гостиничный комплекс, состоящий из двух зданий» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 1» и получили Положительное заключение Негосударственной экспертизы ООО «НЭПС» от 30.05.2013 № 2-1-1-0204-13.

Материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Гринвич» (Уведомление № 0339-13от 01.02.2013) для проектирования по 2-му этапу строительства, достаточны и пригодны для разработки проектных материалов на 5-й этап (1я – 4я очереди) по объекту: «Многофункциональный культурно-досуговый центр. 5 этап. Гостиничный комплекс со встроенными помещениями и паркингом» по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский проспект, участок 1.

Инженерно-геологические изыскания

В сентябре-ноябре 2014 года на объекте буровой установкой УРБ-2М выполнено механическое бурение 32 скважин глубиной 40,0 м. Общий объем бурения составил 1280,0 п. м.

В процессе бурения произведен отбор монолитов, образцов нарушенной структуры, пробы воды и грунта для определения коррозионной агрессивности.

Лабораторные исследования выполнены в лаборатории ЗАО «Геостатика».

При составлении отчета были использованы архивные материалы 2007 и 2011 годов, было обработано 13 архивных выработок, общим метражом 224,0 п. м.

Камеральные работы включили в себя обработку архивных, полевых и лабораторных материалов, составление технического отчета и графических приложений.

Инженерно-экологические изыскания

В составе инженерно-экологических изысканий выполнены следующие виды работ:

- биотестирование грунта;

- исследования почв по химическим, микробиологическим, санитарно-паразитологическим показателям;

- исследования атмосферного воздуха;

- исследования физических факторов: шум, вибрация, инфразвук, ЭМИ;

- радиологическое обследование территории.

Исследования проведены на территории площадью 1,7 га.

Для исследования почв по химическим показателям проведен отбор 12 проб из 
2 скважин с глубины 0,0-5,0 м. Для исследования почв по микробиологическим и паразитологическим показателям проведен отбор 2 проб с поверхности (0,0-0,2 м). При биотестировании почв с глубины до 5,0 м в качестве тест-объектов использованы Daphnia magna и Chlorella vulgaris beijer.

Для исследования атмосферного воздуха проведен отбор проб в 1 точке в центре участка изысканий.

Измерения уровней шума проведены в дневное и ночное время суток в 2 точках в западном и восточном секторах участка изысканий.

Измерения уровней инфразвука проведены в дневное время суток в 2 точках в западном и восточном секторах участка изысканий.

Измерения уровней вибрации проведены в дневное время суток в ближайшем к участку изысканий жилом здании в южном направлении от границ участка по Дунайскому пр., д. 5.

Измерения параметров ЭМИ проведены в дневное время суток в 2 точках в северном и южном секторах участка изысканий.

Поисковая гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям в масштабе 1:250 при непрерывном прослушиванием скорости счета импульсов в головной телефон. Проведено 17 измерений МАД. Измерения плотности потока радона с поверхности грунта проведены в 26 точках.

3.1.4. Cведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения негосударственной экспертизы

В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы инженерных изысканий внесены следующие изменения и дополнения по замечаниям экспертов:

Инженерно-геологические изыскания

- представлена согласованная Заказчиком Программа на инженерно-геологические изыскания;

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

Рассмотрены все разделы, представленные по составу согласно «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, за исключением разделов и подразделов:

- раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства». В соответствии с заданием Заказчика на разработку проектной документации, раздел не разрабатывался в виду отсутствия объектов подлежащих сносу и демонтажу;

- раздел 5. Подраздел «Система газоснабжения». Газопотребляющее оборудование на объекте не используется.

- смета на строительство объекта капитального строительства.  В соответствии с п. 7 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008  № 87, раздел для проведения негосударственной экспертизы не представлялся;

Перечень рассмотренных разделов и подразделов:

- Раздел 1. Обозначение СС/02-14-ПЗ.  Пояснительная записка;

- Раздел 2. Обозначение СС/02-14-ПЗУ. Схема планировочной организации земельного участка;

- Раздел 3. Часть 1. Обозначение СС/02-14-АР1. Архитектурные решения;

- Раздел 3. Часть 2. Обозначение СС/02-14-АР2.  Расчет инсоляции и коэффициента естественного освещения;

- Раздел 3. Часть 3. Обозначение СС/02-14-АР3. Архитектурно-строительная  акустика;

- Раздел 4. Часть 1. Обозначение СС/02-14-ОПР. Объемно-планировочные решения;

- Раздел 4. Часть 2. Обозначение СС/02-14-КЖ1. Конструкции железобетонные ниже отм. -0,150;

- Раздел 4. Часть 3. Обозначение СС/02-14-КЖ2. Конструкции железобетонные выше отм. -0,150;

- Раздел 4. Часть 4. Обозначение СС/02-14-КР. Конструктивные расчеты;

- Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.1. Часть 1. Обозначение СС/02-14-ИОС1.1. Электроснабжение и электроосвещение наружное;

- Раздел 5. Подраздел 1. Том 5.1.2.  Часть 2. Обозначение СС/02-14-ИОС1.2. Электроснабжение и электроосвещение внутреннее;

- Раздел 5. Подраздел 2. Часть 1. Обозначение СС/02-14-ИОС2.1. Водоснабжение наружное;

- Раздел 5. Подраздел 2. Часть 2. Обозначение СС/02-14-ИОС2.2. Водоснабжение внутреннее;

- Раздел 5. Подраздел 3. Часть 1. Обозначение СС/02-14-ИОС3.1. Водоотведение наружное;

- Раздел 5. Подраздел 3. Часть 2. Обозначение СС/02-14-ИОС3.2. Водоотведение внутреннее;

- Раздел 5. Подраздел 4. Часть 1. Обозначение  СС/02-14-ИОС4.1. Тепловые сети;

- Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2. Том 1. Обозначение СС/02-14-ИОС4.2.1. Индивидуальный тепловой пункт 1;

- Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2. Том 2.  Обозначение СС/02-14-ИОС4.2.2. Индивидуальный тепловой пункт 2;

- Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2. Том 3. Обозначение СС/02-14-ИОС4.2.3. Индивидуальный тепловой пункт 3;

- Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2. Том 4. Обозначение СС/02-14-ИОС4.2.4. Индивидуальный тепловой пункт 4;

- Раздел 5. Подраздел 4. Часть 3. Обозначение СС/02-14-ИОС4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- Раздел 5. Подраздел 5. Часть 1. Обозначение СС/02-14-ИОС5.1. Сети связи наружные;

- Раздел 5. Подраздел 5. Часть 2. Обозначение СС/02-14-ИОС5.2. Сети связи внутренние;

- Раздел 5. Подраздел 5. Часть 3. Обозначение СС/02-14-ИОС5.3. Системы безопасности;

- Раздел 5. Подраздел 5. Часть 4. Обозначение СС/02-14-ИОС5.4. Система контроля и управления доступом;

- Раздел 5. Подраздел 5. Часть 5. Обозначение СС/02-14-ИОС5.5. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем;

- Раздел 5. Подраздел 5. Часть 6. Обозначение СС/02-14-ИОС5.6. Автоматизация защиты от загазованности;

- Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7.1.  Часть 1. Обозначение СС/02-14-ИОС7.1. Технологические решения предприятия общественного питания;

- Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7.2. Часть 2. Обозначение СС/02-14-ИОС7.2. Технологические решения автостоянки;

- Раздел 5. Подраздел 7. Том 5.7.3. Часть 3. Обозначение СС/02-14-ИОС7.3. Технологические решения продовольственного магазина;

- Раздел 6. Обозначение СС/02-14-ПОС. Проект организации строительства;

- Раздел 8. Обозначение СС/02-14-ООС. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- Раздел 8. Часть 2. Обозначение СС/02-14-ТРО. Проект технологического регламента по обращению со строительными отходами;

- Раздел 8. Часть 3. Обозначение СС/02-14-ООС2. Проект оценки воздействия объекта по фактору шума в период строительства и эксплуатации;

- Раздел 9. Часть 1. Обозначение СС/02-14-ПБ1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Раздел 9. Часть 2. Обозначение СС/02-14-ПБ2. Система автоматической пожарной сигнализации;

- Раздел 9. Часть 3. Обозначение СС/02-14-ПБ3. Автоматическая установка пожаротушения;

- Раздел 9. Часть 4. Обозначение СС/02-14-ПБ.4. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

- Раздел 10. Обозначение СС/02-14-ОДИ. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

- Раздел 10_1. Том 11.  Обозначение СС/02-14-ЭЭ. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- Инженерно-геодезические изыскания (шифр 05-ТГР-13; уведомление КГА № 0339-13; топографическая съемка в масштабе 1:500 на участке площадью 11,0 га, система координат – местная 1964 г., система высот – Балтийская 1977 г.). Исполнитель – ООО «Гринвич», 2013 г.;

- Инженерно-геологические изыскания (шифр 245-13). Исполнитель – ООО «Геозонд» (Санкт-Петербург), 2011 г.;

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. Исполнитель  ООО «Экологический центр «СтройТехнология».

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов

3.2.2.1. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»

Площадка строительства проектируемого объекта «Многофункциональный культурно-досуговый центр (5 этап). Гостиничный комплекс со встроенными помещениями и паркингом» находится:

- в административных границах Московского района Санкт-Петербурга по адресу: Дунайский проспект, участок 1 (северо-восточнее пересечения  Дунайского проспекта и Пулковского шоссе);

- в границах территориальной зоны ТД1-2 (зона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов, расположенных на территории исторических пригородов, периферийных и пригородных районов Санкт-Петербурга, с включением объектов инженерной инфраструктуры);

- вне пределов территорий историко-культурного наследия и их зон охраны (письмо КГИОП Правительства СПб от 16.03.2011 №13-1135);

- в зоне полос воздушных подходов аэродромов и приаэродромной территории Санкт-Петербургского авиационного узла.

Площадка строительства проектируемого объекта является частью общего земельного участка площадью 5,5897 га (кадастровый номер 78:14:7686:8), предоставленного ООО «Инвестиционная компания «Пулковская» для  проектирования и строительства многофункционального культурно-досугового центра по договору аренды от 21.06.2005 № №00/ЗК 04049(12). В границы земельного участка входят охранные зоны магистральных канализационных сооружений площадью 932,0 м2 и теплоснабжения площадью 1248,0 м2.

В настоящее время на земельном участке осуществлено строительство здания автовыставочных комплексов «Мерседес-Бенц» и «Порше», трансформаторных подстанций, двух зданий гостиничного комплекса с трансформаторной подстанцией (2 этап), гостиницы с выставочной галереей (3 этап).

В южной части участок пересекают существующие инженерные сети: теплопроводы, хозяйственно-питьевой водопровод, общесплавная канализация, кабельные линии электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ. К территории участка строительства выполнен временный автомобильный подъезд от Дунайского пр. (верхнее покрытие – бетонные плиты).

На смежных территориях относительно условных границ земельного участка 5 этапа находятся:

- на севере - территория гаражей (гаражный кооператив № 7) и далее парковая зона - парк «Городов-Героев»;

- на востоке - трансформаторная подстанция и далее свободная от застройки территория;

- на юге - Дунайский пр.;

- на западе – здание гостиницы с выставочной галереей, планируемое для строительства в составе 3 этапа.

Планировочная организация земельного участка выполнена с учетом:

- градостроительного плана земельного участка №RU78148000-5228, утвержденного распоряжением КГА Правительства СПб от 13.07.2011 № 1969;

- организации обслуживания в проектируемом объекте гостиничного комплекса на 1500 номеров, а также помещений культуры (количество обслуживающего персонала в максимальную смену – 40 человек, посетителей – 370 человек);

- материалов проектной документации по объекту «Многофункциональный культурно-досуговый центр (Этап 3). Гостиница с выставочной галереей, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Дунайский пр., участок 1», получивших положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «НЭПС» от 2014 № 2-1-1-;

- организации подъезда к территории проектируемого комплекса от Дунайского пр. в соответствии согласно проекту путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского пр., выполненного ОАО «Ленгипротранс» и получившего положительное заключение Санкт-Петербургского филиала  ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 27.07.2011 № 342-11/СПЭ-0779/02);

- материалов рабочего проекта по объекту «Путепроводная развязка на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского пр.», включая вынос существующей тепловой сети с сопутствующим дренажом на участке от ТК-2 в сторону ТК-5 (чертеж № 6635-095-ТС «План сетей», выполненный ОАО «Ленгипротранс» и согласованный ГУП «ТЭК СПб» от 11.04.2014);

- выноса из под пятна застройки кабельных линий 10 кВ и демонтажа недействующих участков хозяйственно-бытовой и дождевой канализации;

- организации подъездов пожарных машин к гостиничному комплексу по уровню земли с трех сторон согласно СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта;

- организации двух въездов автотранспорта на кровлю стилобата по открытому пандусу со стороны восточного и западного фасадов проектируемого здания от проектируемых внутриплощадочных проездов;

- организации парковки легковых автомобилей клиентов гостиницы, сотрудников и посетителей в пределах выделенного земельного участка, включая 404 машино-мест (м/м) во встроенной надземно-подземной двухэтажной автостоянке, 15 м/м на открытом стилобате (в т.ч. 8 м/м для маломобильных групп населения) и 47 м/м в карманах внутриплощадочных проездов (расчетное количество парковочных мест в проектируемом объекте – 205);

- обеспечения наружного освещения территории осветительными приборами, установленными на наружных фасадах проектируемых корпусов и на опорах вдоль кровли стилобатной части гостиничного комплекса;

- организации погрузочно-загрузочных работ при обслуживании гостиничного комплекса во внутренних помещениях здания;

- обеспечения рациональных транспортных и инженерных связей между зданиями сооружениями в увязке с существующей и планируемой застройкой территории.

Планировочной организацией земельного участка предусматривается:

Размещение в пределах земельного участка следующих зданий и сооружений:

- здание гостиничного комплекса, состоящее из трех разъединенных корпусов, объединенных общим стилобатом сложной в плане формы (количество наземных этажей – 22, здание со встроенными помещениями общественного назначения, со встроенной надземно-подземной двухэтажной автостоянкой на 404 парковочных места и помещениями мойки на 4 поста, со встроенной ТП 10/0,4 кВ; относительная отметка 0,00 чистого пола первого этажа проектируемого объекта соответствует абсолютной отметке 14,85 м Балтийской системы высот);

- устройство контейнерной площадки для сбора и временного хранения отходов из зданий и мусора с территории (площадка имеет ограждение из ж.б. панелей);

- устройство внутриплощадочных проездов вдоль восточного, южного и западного  фасадов проектируемого здания с примыканием к проектируемому проезду 3 этапа строительства, а также устройство подъезда к территории проектируемого комплекса от Дунайского проспекта (ширина проезжей части – 3,5; 5,5; 6.0; 7.0 и 7,90 м; верхнее покрытие – асфальтобетон с установкой бордюрного камня марки БР100.30.15 при отделении проезжей части дорог и площадок от газонов);

- устройство открытых автостоянок хранения легковых автомобилей персонала и посетителей на 47 парковочных места группами от 10 до 17 машино-мест в карманах внутриплощадочных проездов (верхнее покрытие - асфальтобетон);

- планировка участка проектируемой застройки в небольшой насыпи и выемке с организацией отвода поверхностных вод от зданий и сооружений в сети дождевой канализации (водоотвод на эксплуатируемой стилобата предусмотрен системой водоотводных лотков; средняя высота насыпи – 0,05 м; глубина выемки - от 0,10 до 1,12 м);

- устройство на эксплуатируемой кровле стилобата открытой парковки легковых автомобилей группами на 7 и 8 м/м, тротуаров и площадок для отдыха (устройство цветочных декоративных элементов, установка скамеек и урн для мусора предусматривается при разработке рабочей документации);

- устройство газонов с добавлением слоя растительной земли;

- размещение проектируемых внутриплощадочных инженерных сетей: теплопроводы с сопутствующим дренажом, хозяйственно-питьевой водопровод, дождевая канализация, производственная канализация, сети прифундаментного дренажа; общесплавная канализация, кабельные линии электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, телефонная канализация.

Основные показатели земельного участка 5 этапа

- площадь участка по градостроительному плану				55897,0 м2;

- площадь участка в границах проектирования 5 этапа			17292,0 м2;

- площадь застройки								11432,0 м2;

- в том числе: наземная часть (стилобат)					10542,0 м2;

- площадь надземной части 3-х корпусов					3516,0 м2;

- площадь проездов и площадок на уровне земли				4644,0 м2;

- площадь тротуаров на уровне земли					593,0 м2;

- площадь озеленения	на уровне земли					1451,0 м2;

Благоустройство на кровле стилобата:

- площадь участка в границах благоустройства				6900,0 м2;

- в т.ч., площадь покрытий проездов					1718,0 м2;

- площадь тротуаров								3748,0 м2;

- площадь газонов								1434,0 м2.

- коэффициент застройки							61,0 %;

- коэффициент озеленения							17,0 %.

3.2.2.2. Раздел 3 «Архитектурные решения»

По объекту «Многофункциональный культурно-досуговый центр» проектом предусмотрено пять этапов строительства. Рассматриваемое здание гостиничного комплекса с подземным паркингом проектируется в составе V-го этапа проектирования.

Проектируемое здание гостиничного комплекса с подземной автостоянкой, состоит из трех 22-х этажных, с подвалом, идентичных корпусов, объединенных стилобатом.

Стилобат запроектирован с размерами 66,76 х 172,4 м в крайних осях А-Р/1-24.

Секции расположены в осях 1’-8’/A’-P’ (секция 1), 10’-16’/A”-P” (секция 2), 
18’-24’/A”’-P”’ (секция 3) с размерами 21,39 х 57,33 м.

Максимальная высота здания по уличному фронту от планировочной отметки земли до верха парапета составляет 74,600 м.

Высота помещений подземной автостоянки составляет 3,75 м, высота помещений первого этажа – 3,65 м, высота помещений типового этажа – 3,0 м.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа здания, соответствующая абсолютной отметке 14,85 м в Балтийской систем высот.

В подвальном этаже стилобата, на отметке минус 4,300 м, расположены:

- в осях 2-9/Б-Н – помещение автостоянки на 73 машино-места;

- в осях 12-18/Б-Н – помещение автостоянки на 89 машино-мест;

- в осях 19-24/Б-Н – помещение автостоянки на 59 машино-мест;

- лифтовые холлы, помещения для рамп, подсобные и технические помещения (ИТП, насосная пожаротушения, электрощитовые, венткамеры, техническое помещение автомойки, водомерные узлы).

Прием и выпуск автомобилей в автостоянке контролируется охраной. Проектом предусмотрен независимый выезд с парковочных мест (96%) с учетом 18 зависимых мест хранения.

На первом этаже стилобата, на отметке 0,000 м, расположены:

- помещение автостоянки на 130 машино-мест;

- под жилой частью корпуса 1 (в осях 1’-8’/A’-Е’) – кафе с подсобными и технологическими помещениями;

- под жилой частью корпуса 2 (в осях 10’-16’/A”-Е”) – выставочный зал;

- под жилой частью корпуса 3 (18’-24’/A”’-Е”’) – торговый магазин с подсобными и производственными помещениями;

- офисные помещения – между осями А”-Д’/6’-9 и A’”-Г’”/15’-17’;

- автомойка с подсобным и служебным помещениями – в осях Е-Л/1-3’;

- лифтовые холлы, подсобные и технические помещения (ИТП, насосная пожаротушения, электрощитовые, трансформаторные, венткамеры, мусоросборные камеры, комнаты уборочного инвентаря, телекоммуникационная, санузлы);

- лестничные клетки, рампы.

Въезды в автостоянку предусмотрены вдоль оси Р у осей 1 и 21. Въезды и межэтажная связь в автостоянке осуществляются по двум обособленным прямолинейным однопутным рампам шириной 3,5 м, уклоном 10% (для открытой рампы) и 17% (для закрытой рампы).

На втором этаже корпусов, на отметке 4,200, расположены: лифтовые холлы, офисные, подсобные и технические помещения (электрощитовые, комнаты уборочного инвентаря, санузлы, в том числе для маломобильных групп населения).

Входы в жилую часть гостиницы и офисные помещения второго этажа корпусов осуществляются с уровня эксплуатируемой кровли автостоянки, с отметки 4,050 м.

Этажи с 3 по 22 – типовые. На каждом этаже расположены гостиничные номера по принципу комнат-студий, 1-комнатных и 2-х комнатных квартир, комнаты уборочного инвентаря, поэтажные коридоры. Во всех номерах предусмотрены лоджии или балконы.

На кровле (отметка 74,300) расположены лестничные клетки, венткамеры и помещение для резервуара с водой.

Связь между этажами осуществляется по двум лестничным клеткам и с помощью 4-х лифтов (два лифта с грузоподъемностью 1000 кг и два лифта – 400 кг). Грузопассажирские лифты предусмотрены с учетом доступа инвалидов.

Кровля здания плоская, совмещенная, с внутренним водостоком. Выходы на кровлю осуществляются из объемов лестничных клеток.

Наружные стены – железобетонные толщиной 200 мм или выполнены из газобетона толщиной 200 мм. Утеплитель принят минераловатный (ROCKWOOL) толщиной 90 мм. Утеплитель подвала – Пеноплэкс-П-35. Покрытие эксплуатируемой кровли автостоянки – бетонные тротуарные камни.

Для заполнения оконных и дверных проемов применяются блоки с двухкамерным стеклопакетом, остекление лоджий – витражное, однокамерный стеклопакет.

Фасады решены в современной стилистике. В облицовке фасадов применены отделочные материалы следующих цветов: оранжевый, черный (плиты керлит), светло-серый, белый (декоративная штукатурка). Ограждение балконов и лоджий – металлическое, высотой 1200 мм. Ограждение кровли – металлическое высотой 1200 мм. Ограждение стилобата – 900 мм.

Внутренняя отделка

Полы:

- лифтовой холл, тамбур, кухни, технологические помещения кафе, санузлы встроенных помещений, лоджии и балконы – керамическая плитка

- автостоянка и технические помещения:  полы – наливные, стены и потолки – штукатурка, окраска;

- технические и подсобные помещения – бетон с последующей окраской (венткамеры, подсобные помещения); керамическая плитка (помещения мойки автомобилей, комнаты уборочного инвентаря, мусоросборная камера); эпоксидное антистатическое покрытие (электрощитовая, телекоммуникационная); линолеум (серверная).

Стены:

- помещения общего назначения – штукатурка, покраска;

- влажные помещения – керамическая плитка;

- жилые комнаты, кухни – отделка не предусматривается;

Потолки:

- встроенные помещения общественного назначения – подвесные потолки типа Armstrong;

- технические помещения – штукатурка, окраска.

Помещения гостиничных номеров – отделка не предусматривается.

3.2.2.3. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Конструктивные решения разработаны с учетом следующих основных данных:

- уровень ответственности здания — II (по ГОСТ 27751-88*);

- климатический район строительства – IIB (по СНиП 23-01-99*);

- расчетное значение снеговой нагрузки — 180 кгс/м2 (III район);

- нормативное значение ветровой нагрузки - 30 кгс/м2 (II район).

Проектом предусматривается строительство гостиничного комплекса, состоящего из трех высотных секций с количеством этажей 23, в том числе подвал, являющийся одновременно и паркингом. Высотные здания объединены в уровне подвала и первого этажей паркингом.

Описание и конструктивная схема здания

Гостиничный комплекс предусмотрен монолитным, по колонно-стеновой конструктивной системе. Конструктивная схема – рамная.

Согласно графической части раздела «Схема планировочной организации земельного участка» высотные секции маркируются как 1.1, 1.2, 1.3, паркингу присвоен номер 1.

Конструктивные решения высотных секций приняты однотипными, по колонно-стеновой конструктивной системе, в плане секции имеют одинаковую, близкую к прямоугольной, форму с размерами в осях – 21,39х56,9 м. Паркинг выполнен полузаглубленным, по колонно-стеновой конструктивной системе, с количеством этажей 2, имеет близкую к прямоугольной, форму в плане, размерами в осях 66,76х172,40 м.

Фундаменты под высотные секции предусмотрены свайными, со сплошными плитными ростверками.

Фундамент паркинга выполнен на естественном основании плитным сплошным.

Фундаменты паркинга и высотных секций отделены между собой деформационными швами.

Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается совместной работой колонн, жестко защемленных в фундаменты, продольных и поперечных монолитных железобетонных стен, выполняющих роль диафрагм жесткости, и жесткими дисками перекрытий и покрытия.

Относительной отметке 0,000 соответствует абсолютная отметка 14,850 в Балтийской системе высот.

Секции 1.1, 1.2, 1.3

Фундаменты -  монолитный железобетонный сплошной плитный свайный ростверк толщиной 1200 мм, бетон В30, F100, W6, основное армирование предусмотрено верхней и нижней зон ростверка стержнями диаметром 20 мм с шагом 200х200 мм и диаметром 
28 мм с шагом 200х200 мм соответственно. Под ростверком предусмотрена подготовка толщиной 100 мм из бетона В15, подготовка толщиной 200 мм из щебня и подготовка толщиной 100 мм из уплотненного песка средней крупности.

Относительная отметка подошвы ростверка минус 5,600 м.

Сваи – буронабивные диаметром 520 мм с теряемым наконечником диаметром 
670 мм, длиной 19,1 и 20,0 м, бетон В30, F100, W6, рабочая арматура диаметром 16 мм 
(8 стержней), класс арматуры - А500С. Расчетная нагрузка на сваи – 250,98 тс, допустимая нагрузка на сваи – 285,63 тс, определена на основании методики расчета несущей способности висячих буронабивных свай по СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», ввиду отсутствия данных полевых испытаний грунтов.

Основанием острия свай служит слой ИГЭ-11: глина легкая пылеватая, твердая, 
IL= - 0,31; φ=20°; с=95 кПа, Е=25 МПа;

Колонны: монолитные железобетонные, квадратные и прямоугольные, сечениями 600х600 мм, 500х500 мм и 400х600 мм, бетон В30, рабочая арматура класса А500С. Армирование колонн сечением 600х600 мм предусмотрено стержнями диаметром 25 мм в количестве 28 штук, колонн сечением 500х500 мм – стержнями диаметром 20 мм в количестве 12 штук, колонн сечением 400х600 мм – стержнями диаметром 20 мм в количестве 12 штук. Сетка колонн – нерегулярная, основной шаг колонн в поперечном направлении 7,12х4,75х7,12 м, в продольном направлении – 7,0 м.

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные толщиной 300 мм 
(до отметки +7,500 включительно), остальные толщиной 200 мм, покрытие – толщиной 200 мм. Перекрытия и покрытие запроектированы в основном по безбалочной безкапительной схеме из бетона В30, рабочая арматура класса А500С. Основное армирование плит толщиной 200 мм предусматривается симметричным, стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм, дополнительное – локально, стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм в нижней зоне бетона в пролете плит и диаметром 18 мм с шагом 200х200 в верхней зоне бетона над опорами. Основное армирование плит толщиной 300 мм предусматривается симметричным, стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм, дополнительное – локально, стержнями диаметром 16 мм с шагом 200х200 мм в нижней зоне бетона в пролете плит и диаметром 122 мм с шагом 
200х200 мм в верхней зоне бетона над опорами.

Стены внутренние, в том числе лифтовых шахт – несущие монолитные железобетонные, толщиной 200 мм из бетона В30 и арматуры класса А500С. Армирование предусмотрено симметричным, стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм.

Стены наружные - ненесущие, газобетонные толщиной 200 мм.

Лестницы и площадки лестниц – монолитные железобетонные и сборные индивидуального изготовления, предусмотрены из бетона В30 и арматуры класса А500С. Площадки выполнены толщиной 200 мм, армирование – симметричное, стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм, лестничные марши армируются стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм только в растянутой зоне бетона, ступени армируются конструктивно стержнями диаметром 8 мм с шагом 200х200 мм. Опирание сборных железобетонных маршей предусмотрено через стальные закладные детали, установленные в площадки лестниц.

Паркинг

Фундаменты – монолитный железобетонный сплошной плитный на естественном основании, толщиной 500 мм, бетон В30, F100, W6, основное армирование предусмотрено симметричным, стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм, дополнительное – стержнями диаметром 25 мм с шагом 200х200 мм нижней зоны бетона, в месте опирания колонн, и 20 мм с шагом 200х200 мм верхней зоны бетона в пролетах. Под плитой предусмотрена подготовка толщиной 100 мм из бетона В15.

Относительная отметка подошвы фундаментной плиты - минус 4,900 м.

Основанием фундамента служат слои ИГЭ-4: супесь пылеватая, пластичная, IL= 0,04; φ=26°; с=54 кПа, Е=16 МПа; ИГЭ-5: суглинок легкий песчанистый, тугопластичный, 
IL= 0,28; φ=23°; с=34 кПа, Е=12 МПа; ИГЭ-6: супесь песчанистая, пластичная, IL= 0,52; φ=23°; с=19 кПа, Е=10 МПа;

Проектной документацией предусматривается устройство прифундаментного дренажа.

Колонны – монолитные железобетонные, квадратные и прямоугольные, сечениями 400х400 мм 400х1170 мм и 400х1350 мм, бетон В30, рабочая арматура класса А500С. Армирование колонн сечением 400х400 мм предусмотрено стержнями диаметром 25 мм в количестве 4 штук, колонн сечением 400х1170 мм – стержнями диаметром 16 мм в количестве 8 штук, колонн сечением 400х1350 мм – стержнями диаметром 16 мм в количестве 10 штук. Сетка колонн – нерегулярная, основная - 5,5х5,1 м и 5,5х6,6 м.

Перекрытие и покрытие – монолитные железобетонные толщиной 300 мм. Перекрытие и покрытие запроектированы в основном по безбалочной безкапительной схеме из бетона В30, рабочая арматура класса А500С. Основное армирование перекрытия на отметке -0,150 предусматривается симметричным, стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм, дополнительное – локально, стержнями диаметром 16 мм с шагом 200х200 мм в нижней зоне бетона в пролете плит и диаметром 20 мм с шагом 200х200 мм в верхней зоне бетона над опорами. Основное армирование перекрытия (покрытия) на отметке +3,300 предусматривается симметричным, стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм, дополнительное – локально, стержнями диаметром 16 мм с шагом 
200х200 мм в нижней зоне бетона в пролете плит и диаметром 25 мм с шагом 200х200 в верхней зоне бетона над опорами.

Стены – несущие монолитные железобетонные, толщиной 200 мм и 300 мм из бетона В30 и арматуры класса А500С. Армирование предусмотрено симметричным, стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм.

Лестницы и площадки лестниц – монолитные железобетонные и сборные индивидуального изготовления, предусмотрены из бетона В30 и арматуры класса А500С. Площадки выполнены толщиной 200 мм, армирование – симметричное, стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм, лестничные марши армируются стержнями диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм только в растянутой зоне бетона, ступени армируются конструктивно стержнями диаметром 8 мм с шагом 200х200 мм. Опирание сборных железобетонных маршей предусмотрено через стальные закладные детали, установленные в площадки лестниц.

На период возведения фундаментов и паркинга проектом предусматривается временное ограждения котлована из стального шпунта «Ларсен-5». Высота стен котлована составляет 5,8 м. Погружение шпунта предусмотрено в слои ИГЭ-6: супесь пылеватая пластичная с IL= 0,54; φ=24°; с=23 кПа, Е=10 МПа и ИГЭ-7: суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с IL= 0,60; φ=18°; с=17 кПа, Е=8 МПа. Расчет ограждения котлована выполнен в программе «Plaxis 2D».

3.2.2.4. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел «Система электроснабжения»

Проектными решениями предусмотрена питающая сеть 10 кВ и трехфазная система электроснабжения трех общественных зданий (гостиница с встроенным паркингом).

Электроснабжение проектируемого  многофункционального культурно-досугового центра предусмотрено в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» по заявке № 6-12467 (корректировка) от 02.04.2012 (Приложение № 3 к Договору ДДИ-791-ОЭ/12467-Э-06 от 09.04.2012).

Выполнены расчеты электрических нагрузок.

Основные характеристики проектируемой системы электроснабжения:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Числовое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Источники питания по ТУ |  | новое ЗРУ-10кВ ПС-20 новая ПС-110/10кВ рядом с ПС-20 |
| Максимальная мощность по ТУ | кВА | 10000 |
| Точки присоединения по ТУ |  | ячейки № 13 и № 18 РУ-10кВ новой РТП |
| Напряжение в точках присоединения | кВ | 10 |
| Количество и номинальная мощность трансформаторов встроенной ТП | кВА | 2х3150 |
| Система защитного заземления (зануления), предусмотренная проектными решениями |  | TN-S с разделение РЕ-проводника и N-проводника в РУ-0,4кВ ТП-2х3150-10/0,4 |
| Категория надежности электроснабжения, предусмотренная проектными решениями |  | - 1 категория –электроприемники, присоединяемые к ЩАП с АВР каждого ГРЩ (аварийное освещение, системы противопожарной защиты, ИТП, ОПС); - 2 категория – остальные электроприемники |
| Суммарная установленная мощность, в том числе: - ГРЩ-1; - ГРЩ-2; - ГРЩ-3; - ГРЩ-МО1; - ГРЩ-МО2; - ГРЩ-МО3; - ГРЩА; - электроприемники 1 категории | кВт | 15389 5031,3 5076,3 5045,8 276,3 236,8 280,3 130,2 697,2 |
| Суммарная расчетная потребляемая мощность, в том числе: - трансформатор Т1; - трансформатор Т2; - ГРЩ-1; - ГРЩ-2; - ГРЩ-3; - ГРЩА; - ГРЩМО-1; - ГРЩМО-2; - ГРЩМО-3; - электроприемники 1 категории | кВт/кВА | 3234,29/3240,17 2385,2/2429 1647/1680 1121,7/1354,02 1166,7/1406,96 1136,2/1385,19 96,7/107,76 159,89/188,19 135,21/164,27 155,89/178,66 666,7/768,55 |
| Максимальный расчетный ток: - трансформатор Т1; - трансформатор Т2; - ГРЩ-1; - ГРЩ-2; - ГРЩ-3; - ГРЩА; - ГРЩМО-1; - ГРЩМО-2; - ГРЩМО-3 | А | 3521 2435 2059,65 2140,18 2107,08 163,92 286,26 249,88 271,76 |
| Расчетный cos: - трансформатор Т1; - трансформатор Т2; - ГРЩ-1; - ГРЩ-2; - ГРЩ-3; - ГРЩА; - ГРЩМО-1; - ГРЩМО-2; - ГРЩМО-3 |  | 0,98 0,98 0,83 0,83 0,82 0,9 0,85 0,82 0,87 |

Основные электроприемники проектируемой электроустановки:

- электроосвещение;

- электроплиты;

- технологическое электрооборудование приготовления пищи;

- электрооборудование лифтов;

- электронасосы;

- электрооборудование системы вентиляции;

- электрооборудование систем противопожарной защиты;

- бытовое электрооборудование.

Для электроснабжения проектируемой гостиницы предусмотрена питающая сеть 10 кВ в составе:

- две взаиморезервирующие КЛ-10кВ длиной 40 м, выполняемые кабелем АПвПу2г 3(1х95/25), прокладываемым в траншее на глубине не менее 0,7 м с применением типовых проектных решений А5-92 Тяжпромэлектропроект от разных секций шин РУ-10кВ РТП, предусмотренной проектными решениями на предыдущих этапах строительства, до проектируемой ТП-2х3150-10/0,4;

- ТП-2х3150-10/0,4, встроенная в стилобат, в составе:

- два трансформаторных отсека;

- два трансформатора типа ТСЛ ЕР БЭМП Sном=3150 кВА, Uном=10+2,5%/0,4 кВ, соединение обмоток Δ/Yн-11;

- два отсека РУ;

- два РУ-10кВ на основе ячеек типа RM6 с АВР

- двухсекционное РУ-0,4кВ с межсекционным автоматическим выключателем;

- ЩСН с АВР.

Предусмотрена релейная защита проектируемых питающей КЛ-10кВ и ТП-2х3150-10/0,4:

- максимальная токовая защита с применением реле Sepam 1000+ S20;

- логическая селективная защита;

- земляная сигнализация с применением устройств ТЗЛЭ-3М и УСЗ-3М;

- защита от перегрузки с применением реле Sepam 1000+ S20.

Для ввода и распределения электроэнергии в проектируемых общественных зданиях предусмотрено:

- две взаиморезервирующие КЛ-0,4кВ длиной 200 м, выполняемые кабелем ВВГнг-LS 6(5х240) от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-2х3150-10/0,4 до ГРЩ-1;

- двухсекционный ГРЩ-1 с межсекционным автоматическим выключателем и ЩАП с АВР, располагаемые в электрощитовой на 1 этаже;

- две взаиморезервирующие КЛ-0,4кВ длиной 130 м, выполняемые кабелем ВВГнг-LS 5(5х240) от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-2х3150-10/0,4 до ГРЩ-2;

- двухсекционный ГРЩ-2 с межсекционным автоматическим выключателем и ЩАП с АВР, располагаемые в электрощитовой на 1 этаже;

- две взаиморезервирующие КЛ-0,4кВ длиной 70 м, выполняемые кабелем ВВГнг-LS 5(5х240) от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-2х3150-10/0,4 до ГРЩ-3;

- двухсекционный ГРЩ-3 с межсекционным автоматическим выключателем и ЩАП с АВР, располагаемые в электрощитовой на 1 этаже;

- две взаиморезервирующие КЛ-0,4кВ длиной 50 м, выполняемые кабелем ВВГнг-LS 5х70 от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-2х3150-10/0,4 до ГРЩА;

- двухсекционный ГРЩА с межсекционным автоматическим выключателем и ЩАП с АВР, располагаемые в электрощитовой на 1 этаже;

- две взаиморезервирующие КЛ-0,4кВ длиной 210 м, выполняемые кабелем ВВГнг-LS 2(5х185) от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-2х3150-10/0,4 до ГРЩМО-1;

- двухсекционный ГРЩМО-1 с межсекционным автоматическим выключателем и ЩАП с АВР, располагаемые в электрощитовой на 1 этаже;

- две взаиморезервирующие КЛ-0,4кВ длиной 120 м, выполняемые кабелем ВВГнг-LS 5х185 от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-2х3150-10/0,4 до ГРЩМО-2;

- двухсекционный ГРЩМО-2 с межсекционным автоматическим выключателем и ЩАП с АВР, располагаемые в электрощитовой на 1 этаже;

- две взаиморезервирующие КЛ-0,4кВ длиной 100 м, выполняемые кабелем ВВГнг-LS 5х185 от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-2х3150-10/0,4 до ГРЩМО-3;

- двухсекционный ГРЩМО-3 с межсекционным автоматическим выключателем и ЩАП с АВР, располагаемые в электрощитовой на 1 этаже;

- групповые (этажные, гостиничных номеров, функциональные) распределительные щиты;

- распределительные и групповые электрические сети;

Предусмотрена компенсация реактивной мощности с применением двух конденсаторных установок типа УКРМ Sном=900 кВАр, присоединяемых к секциям шин РУ-0,4кВ встроенной ТП.

Для расчетного учета электроэнергии предусмотрено применение электронных счетчиков типа Меркурий-230АМ-03 5(7,5)А трансформаторного включения в электрических вводах РУ-0,4кВ ТП-2х3150-10/0,4.

Для технического учета электроэнергии предусмотрено применение электронных счетчиков:

- типа Меркурий-230АМ-03 5(7,5)А трансформаторного включения в электрических вводах каждого ГРЩ;

- типов Меркурий-230АМ-01 и Меркурий-200 5(60)А прямого включения в электрических вводах отдельных групповых щитов.

Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки предусмотрены автоматические выключатели с комбинированным расцепителем серий Masterpact NW50, Еmax, Tmax, S800, S200, DS200.

Для повышения уровня защиты от возгорания предусмотрено применение дифференциального автоматического выключателя типа ВАД2 с номинальным отключающим дифференциальным током 100 мА в электрическом вводе отдельных групповых щитов.

Выполнены расчеты токов короткого замыкания с целью проверки селективности защиты.

Предусмотрена автоматизация проектируемой системы электроснабжения:

- автоматическое переключение электрических вводов ЩАП с АВР;

- автоматическое отключение электропитания вентиляционных установок общеобменной вентиляции по сигналу АПС с применением автоматического выключателя с независимым расцепителем в щитах вентиляции.

Предусмотрена диспетчеризация проектируемой системы электроснабжения:

- контроль наличия напряжения в электрических вводах и на шинах каждого ГРЩ, состояния АВР в ЩАП и отдельных фидерных автоматических выключателей;

- измерение параметров электроэнергии в электрических вводах каждого ГРЩ с применением многофункциональных измерительных устройств типа РМ710;

- дистанционное и автоматизированное управление освещением мест общего пользования, эвакуационным и наружным освещением.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотрено:

- защитное заземление (зануление) открытых проводящих частей электрооборудования;

- основная и дополнительная (в ванных гостиничных номеров) системы уравнивания потенциалов;

- применение дифференциальных автоматических выключателей серии DS200 c номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА в отдельных линиях электропитания;

- сверхнизкое (малое) напряжение 36 В электропитания переносных светильников ремонтного освещения.

Предусмотрено общее заземляющее устройство защитного заземления (зануления) и молниезащиты проектируемых ТП-2х3150-10/0,4 и зданий, выполняемое горизонтальным заземлителем (стальная полоса (40х4) мм), прокладываемым в монолитной плите автостоянки и присоединяемой к металлическим конструкциям свай.

Предусмотрены отдельные ГЗШ, устанавливаемые в проектируемой ТП-2х3150-10/0,4 (медная шина (80х6) мм длиной 3 м) и возле каждого ГРЩ (медные шины расчетного сечения) и соединяемые между собой, к которым присоединяются все заземляющие проводники и проводники уравнивания потенциалов. Предусмотрены также магистрали уравнивания потенциалов в отдельных технических помещениях.

Предусмотрена молниезащита проектируемого общественного здания по III уровню надежности молниезащиты от прямых ударов молнии с применением молниеприемной сетки, выполняемой стальной оцинкованной проволокой диаметром 8 мм  с ячейками не более (10х10) м, укладываемой поверх кровли и присоединяемой токоотводами (стальная оцинкованная проволока в теле железобетонных колонн) к заземляющему устройству.

Предусмотрены следующие виды освещения:

- общее рабочее освещение светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами;

- аварийное (безопасности и эвакуационное) освещение частью светильников рабочего освещения, получающих электропитание от ЩАП с АВР соответствующих ГРЩ, светильниками со светодиодными лампами и световыми указателями с блоками питания с встроенными необслуживаемыми АБ;

- наружное освещение консольными светильниками типа Fregat LED со светодиодными лампами, устанавливаемыми на фасадах проектируемых зданий на высоте 3,5 м, и светильниками венчающими типа NTV190, устанавливаемыми на опорах типа A VANT.

- ремонтное освещение с применением ЯТП-0,25-220/36.

Управление освещением предусмотрено местное, дистанционное и автоматизированное с применением оптико-акустических датчиков и реле времени (освещение мест общего пользования и наружное освещение).

Предусмотрено применение кабелей с медными жилами ВВГнг-LS с изоляцией из ПВХ-пластиката, не распространяющей горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением и ВВГнг-FRLS огнестойкого (электропитание систем противопожарной защиты и аварийного освещения).

Выполнены расчеты токов и потерь напряжения в линиях электропитания с целью выбора сечения кабелей и проверки качества электроэнергии в проектируемых электрических сетях.

Предусмотрена прокладка кабелей:

- открыто в металлических лотках и в огнестойких кабельных каналах (питающая и распределительная сети, электростояки), в ПВХ-трубах за подвесными потолками и в технических помещениях;

- скрыто в ПВХ-трубах в штрабах стен и в пустотах плит перекрытий.

Дополнительные источники электроэнергии не предусмотрены.

В качестве резервных  источников электроэнергии предусмотрены необслуживаемые АБ в составе ИБП для электропитания отдельных электроприемников и в блоках питания световых указателей и приборов АПС.

Проектными решениями предусмотрено применение электрооборудования и электротехнических материалов, сертифицированных в РФ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009.

Подраздел «Система водоснабжения»

Водоснабжение гостиничного комплекса предусматривается, согласно требованиям условий подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 06.02.2007 № 50/09/1-20-134/07-0-1, из системы коммунального водопровода диаметром 1200 мм со стороны Дунайского пр.

В токе подключения устанавливаются отключающие задвижки и разделительная задвижка в безколодезном исполнении.

На территории проектируемого объекта прокладывается кольцевой объединенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод.

Подключение гостиничного комплекса выполняется:

- здание поз. 1.1  - двумя вводами В1-1, В1-2 диаметром по 225 мм;

- здание поз. 1.2 - двумя вводами В1.2-1, В1.2-2 диаметром по 225 мм;

- здание поз. 1.3 - двумя вводами В1.3-1, В1.2-2 диаметром по 225 мм и двумя вводами В1а-1, В1а-2 диаметром по 80 мм.

Гарантированный напор в точке подключения к сети водопровода составляет 28 м.

Качество воды подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01* «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Наружное пожаротушение  с расходом 40 л/с (Письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 29.04.2014 № 302-27-4559/14-0-1) обеспечивается из вновь установленных пожарных гидрантов на проектируемой кольцевой сети объединенного хоз-питьевого и противопожарного водопровода.

Наружные сети водопровода прокладываются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

Расход воды для  гостиничного комплекса и паркинга составляет 241,73 м3/сут, в том числе:

- 1 очередь -  28,9 м3/сут, в том числе  3,4 м3/сут подпитка оборотной системы автомойки

- 2- 4 очереди на хозяйственно-питьевые нужды гостиниц - 204,99 м3/сут;

- полив территории - 8,65 м3/сут.

Внутри здания прокладываются следующие внутренние сети водопровода:

- хоз-питьевой водопровод холодной воды 1 зоны (с 1 по 6 этаж);

- хоз-питьевой водопровод холодной воды 2 зоны (с 7 по 22 этаж);

- водопровод горячей воды 1 зоны (с 1 по 6 этаж);

- водопровод горячей воды 2 зоны (с 7 по 22 этаж);

- циркуляционная система горячей воды 1 зоны (с 1 по 6 этаж);

- циркуляционная система горячей воды 2 зоны (с 7 по 22 этаж)

- противопожарный водопровод 1 зоны (с 1 по 11 этаж);

- противопожарный водопровод 1 зоны (с 12 по технический этаж).

Для учета подаваемой воды на каждом вводе диаметром 225 мм предусмотрена установка водомерных узлов со счетчиками диаметром 80 мм на хозяйственно-питьевой линии по чертежам ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 122, 123.

Для учета подаваемой воды на каждом вводе диаметром 80 мм предусмотрена установка водомерных узлов со счетчиками диаметром 50 мм на хозяйственно-питьевой линии по чертежам ЦИРВ 02А.00.00.00 листы 34, 35.

Противопожарные линии оборудуются электрифицированными задвижками. Открытие электрифицированных задвижек предусматривается от кнопок у пожарных кранов. Вентили у пожарных кранов должны быть закрыты в опломбированном состоянии.

Потребный напор воды на хозяйственно-питьевые нужды 1 зоны для гостиниц составляет 19,9 м, для административных зданий 19 м обеспечивается гарантированным напором в водопроводной сети.

Потребный напор воды на хозяйственно-питьевые нужды 2 зоны для гостиниц составляет 83,3 м и обеспечивается установкой повышения давления с напорным баком объемом 24 л аналог фирмы «Grundfos» марки Hydro MРС-Е 2 CRE 3-11 (2 рабочих насоса, 1 насос резервный) производительностью 8 м3/ч и напором 55,3 м.

На всех отводах водопровода от стояков в помещения гостиницы, а также на всех отводах от системы в административные и технические помещения на первом, втором и подвальном этажах устанавливаются регуляторы давления.

Водоснабжение 1 зоны осуществляется с нижней разводкой от магистральных трубопроводов, водоснабжение 2 зоны – с верхней разводкой (под потолком 22 этажа).

Для периодического опорожнения системы предусмотрены спускные краны.

Для полива прилегающей к корпусу территории по периметру здания установлены  поливочные краны.

Система горячего водоснабжения запроектирована от теплообменников в ИТП.

Для каждой гостиницы и административных помещений предусматривается собственный ИТП.

В комплексе предусматривается двухзонная система ГВС с циркуляционными контурами.

Для периодического опорожнения системы предусмотрены спускные краны.

Горячее водоснабжение здания осуществляется в 2 зоны.

Расход горячей воды составляет 164,047 м3/сут, в том числе:

- 1 очередь -  12,44 м3/сут;

- 2 очередь – 151,6 м3/сут.

Горячее водоснабжение 1 зоны осуществляется с нижней разводкой от магистрального трубопровода, расположенного в подвале, водоснабжение 2 зоны – с верхней разводкой.

Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет:

- одной гостиницы – 7,5 л/с (3 струй по 2,5 л/с) (Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности (письмо о согласовании Минстроя России от 30.10.2014 №24286-ЕС/08);

- автоматическое пожаротушение – 10,8 л/с.

Открытие электрифицированной задвижки предусматривается от кнопок у пожарных кранов. Вентили у пожарных кранов должны быть закрыты и опломбированы.

Потребный напор на противопожарные нужды 1 зоны гостиницы составляет 66,4 м и обеспечивается установкой повышения давления аналог фирмы «Grundfos» марки Hydro Solo E СRE 15-4 (2 рабочих насоса, 1 насос резервный) производительностью 13,5 м3/ч и напором 38,4 м.

Потребный напор на противопожарные нужды 2 зоны гостиницы составляет 105,4 м и обеспечивается установкой повышения давления аналог фирмы «Grundfos» марки Hydro Mulni-E 2 CRE 5-12 (2 рабочих насоса, 1 насос резервный) производительностью 13,5 м3/ч и напором 77,4 м.

Потребный напор на противопожарные нужды административных помещений составляет 35,1 м и обеспечивается установкой повышения давления аналог фирмы «Grundfos» марки Hydro MPC-E  4 CRE 10-2 (2 рабочих насоса, 1 насос резервный) производительностью 13,5 м3/ч и напором 7,1 м.

В помещении насосной станции противопожарного водопровода для подключения системы противопожарного водопровода к передвижной пожарной технике предусматриваются выведенные наружу патрубки, оборудованные соединительными головками диаметром 80 мм с установкой в здании обратных клапанов и открытых опломбированных задвижек.

Внутреннее пожаротушение зданий производится пожарными кранами диаметром 65 мм. Пожарные краны устанавливаются в пожарных шкафах на высоте 1,35 м от пола, оборудуются пожарными рукавами длиной 20 м, диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 19 мм. Пожарные краны устанавливаются в металлических шкафах фирмы НПО «Пульс» совместно с двумя ручными огнетушителями.

Для надежности работы противопожарной системы на кровле здания устанавливаются по два водонапорных бака объемом 6 м3 для каждой зоны.

Магистральные трубопроводы и стояки водопровода холодной и горячей воды прокладываются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ3262-75. Подводка к санитарным приборам запроектирована из полипропиленовых труб.

Сети внутреннего противопожарного водопровода предусматриваются из стальных электросварных труб ГОСТ10704-91.

Подраздел «Система водоотведения»

Отвод бытовых и дождевых сточных вод и дренажных вод от гостиничного комплекса предусматривается, согласно требованиям условий подключения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 06.02.2007 № 50/09/1-20-134/07-0-1, в систему коммунальной общесплавной канализации диаметром 315 мм.

Очистка сточных вод от автостоянки предусматривается в дождеприемных колодцах с фильтрующим модулем НПП «Полихим».

В наружные сети бытовой канализации поступают сточные воды от санитарных узлов и производственные стоки от кафе. Производственные сточные воды от кафе перед сбросом в сети бытовой канализации проходят локальную очистку в жироуловителях аналог фирмы «FloTenk-OJ» объемом 2 м3.

Для защиты подвала от проникновения грунтовых вод предусматривается система кольцевого дренажа.

Наружные сети бытовой и дождевой канализации прокладываются из полипропиленовых труб.

В здании гостиничного комплекса прокладываются следующие внутренние сети канализации:

- бытовая - для отвода сточных вод от санитарных приборов из зданий гостиницы, административных помещений и автостоянки;

- технологическая – для отвода условно-чистых вод из дренажных приямков в помещениях ИТП и водомерного узла;

- производственная – для отвода сточных од от технологического оборудования кафе;

- внутренние водостоки в зданиях гостиниц.

Расход бытовых сточных вод составляет 393,72 м3/сут.

Для предотвращения распространения огня при пожаре на стояках бытовой канализации под перекрытиями устанавливаются противопожарные муфты РТМК 110 и РТМК 160 по ГОСТ Р 53306-2009.

Для прочистки сети предусмотрена установка ревизий и прочисток. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размерами не менее 30х40 см.

Для сбора и отвода технической условно чистой воды в аварийном случае и при промывке систем, в помещениях водомерных узлов, помещениях насосных станций противопожарного и хоз-питьевого водопровода устанавливаются трапы, помещениях ИТП и автостоянки устраиваются приямки 500х500х800 с погружными насосами. Отвод сточных вод предусматривается насосными установками типа Sololift.

Расход дождевых и талых вод с кровли гостиниц составляет 57,4 л/с.

Магистральные трубопроводы и стояки системы бытовой, технологической и производственной канализации прокладываются из чугунных безраструбных труб.

Внутренние водостоки монтируются из стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  тепловые сети»

Исходные расчетные климатологические и температурные данные:

- барометрическое давление – 1010 гПа;

- продолжительность отопительного периода – 220 суток;

- расчетная температура наружного воздуха – минус 26оС;

- температура наружного воздуха в теплый период для вентиляции – 20,6оС;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 1,8 оС;

- температура наружного воздуха в теплый период для кондиционирования – 24,8оС;

- теплосодержание воздуха в тёплый период для кондиционирования – 51,5 кДж/кг.

Параметры микроклимата и чистоты воздушной среды внутри помещений приняты в соответствии с ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Теплоснабжение, тепловые сети

Источником теплоснабжения для систем отопления и вентиляции объекта служит 
3-я Московская котельная через наружные сети ГУП «ТЭК СПБ» с общей разрешенной тепловой нагрузкой 5-го этапа строительства – 6,631 Гкал/ч, в том числе на отопление – 2,298 Гкал/ч, на вентиляцию – 2,26 Гкал/ч, на ГВС – 2,072 Гкал/ч. Точка присоединения является проектируемая теплофикационная камера УТ4. Параметры теплоносителя в точке подключения: Р1=75 м; Р2=36 м; в межотопительный период Р=50 м. Температурный график для зависимой схемы присоединения – 150/70 оС, для независимой схемы присоединения – 150/75 оС.

Трасса теплосети предусматривается от точки подключения до здания и транзитом до индивидуальных тепловых пунктов. Прокладка тепловой сети предусматривается подземная бесканальная, канальная, в футлярах.

В качестве трубопроводов тепловой сети предусматриваются трубы стальные в изоляции ППУ изоляции в гидрозащитной оболочке для подземной прокладки. Для трубопроводов, прокладываемых транзитом и внутри помещений ИТП, предусматриваются стальные трубы в минераловатной изоляции с покрытием из алюминиевой фольги.

Запорная и спускная арматура предусмотрена стальная приварная.

Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется за счёт естественной компенсации и с помощью сильфонных компенсаторов. Для фиксации трубопроводов на участках между компенсаторами предусмотрена установка подвижных и неподвижных опор заводского изготовления по типовым сериям 5.903-13 выпуск 8-95 и выпуск 7-95.

В высших точках теплосети предусмотрены устройства воздухоотводчиков, а в нижних спускников. Опорожнение теплопроводов предусмотрено через промежуточный приямок, где вода остывает до температуры 40 оС и далее направляется в бытовую канализацию здания с помощью дренажного насоса.

Индивидуальные тепловые пункты

Присоединение потребителей тепла к тепловой сети осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) по зависимой схеме. Теплоносителем в системе отопления является вода с параметрами 95/70оС, теплоснабжения калориферов является вода с параметрами 80/60оС. Система горячего водоснабжения (ГВС) присоединяется к тепловой сети по закрытой схеме с температурным графиком по горячей воде – 65/5оС.

Индивидуальные тепловые пункты запроектированы двузональными со расчётной общей максимальной тепловой нагрузкой на отопление, вентиляцию и ГВС 5025005 ккал/ч, в том числе:

- ИТП1 – 1169673,0 ккал/ч (жилая часть на отопление и ГВС);

- ИТП2 – 1169673,0  ккал/ч (жилая часть на отопление и ГВС);

- ИТП3 – 1169673,0  ккал/ч (жилая часть на отопление и ГВС);

- ИТП4 – 1515986,0 ккал/ч (административная часть на отопление, вентиляцию и ГВС).

В ИТП устанавливается необходимое оборудование, запорная и регулирующая арматура, циркуляционные насосы, пластинчатые теплообменники, приборы коммерческого учёта и контроля потребляемой тепловой энергии.

Материал трубопроводов предусматривается из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 и водогазопроводных по ГОСТ 3262-75, детали трубопроводов по ГОСТ 17375…ГОСТ17379-2001 – сталь 20, фланцы по ГОСТ 12820-80 – сталь 20.

Отопление

Проектом предусматриваются инженерные решения по обеспечению системами отопления и теплоснабжения объекта.

Для поддержания нормируемых температур внутреннего воздуха в жилых помещениях гостиничного комплекса проектом предусмотрены следующие системы отопления:

- СО1 – отопление жилой части первой башни с 3 по 22 этаж;

- СО2 – отопление жилой части второй башни с 3 по 22 этаж;

- СО3 – отопление жилой части третьей башни с 3 по 22 этаж.

Системы отопления подключены в ИТП по независимой схеме с установкой общих ручных балансировочных клапанов и установкой циркуляционных насосов.

Система СО1-СО3 – вертикальная двухтрубная система с нижней разводкой и попутным движением теплоносителя, по тупиковой схеме с параметрами теплоносителя 95/70 °С.

Система разделена на две зоны. Первая зона с 3 по 11 этаж, вторая зона с 12 по 22 этаж для каждой башни.

Прокладка разводящих магистральных трубопроводов осуществляется под потолком первого этажа здания, в теплоизоляции. Магистральные трубопроводы и стояки предусматриваются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Стояки монтируются открыто.

Для гидравлического выравнивания давления воды в системе на обратных ветках системы отопления на каждом стояке предусмотрена установка комплекта LENO MSV-BD/S фирмы Danfoss (Дания). Для защиты системы отопления от коррозии производится окраска поверхностей стальных трубопроводов краской БТ-177 на лаке БТ-577 (ГОСТ 5631-79*) за два раза по слою грунта ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).

В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы с нижним подключением «Ventil Compact» тип 22 фирмы «Purmo» (Финляндия).

Для отопительных приборов с нижним подключением используются Н-образные клапаны RLV-KS фирмы Danfoss (Дания). Все отопительные приборы, кроме установленных на лестничных клетках, оснащаются термостатическими элементами.

Прокладка подводящих трубопроводов к отопительным приборам осуществляется скрыто в конструкции пола. В качестве подводящих трубопроводов системы радиаторного отопления применены полипропиленовые трубы армированные стекловолокном.

Компенсация тепловых удлинений происходит за счет поворотов магистралей.

Трубопроводы в стяжке предусматривается изолировать цилиндрами типа «Energoflex Super Protect». Тепловая изоляция магистральных трубопроводов предусмотрена цилиндрами «Rockwool».

Для поддержания нормируемых температур внутреннего воздуха в административных и технических помещениях гостиничного комплекса проектом предусмотрена система отопления СО4.

Система СО4 –двухтрубная, вертикальная система с нижней разводкой и попутным движением теплоносителя, по тупиковой схеме с параметрами теплоносителя 95/70 °С. Отопление 1-2-го этажей здания предусматривается от поэтажных распределительных коллекторов горизонтальными ветками, в подготовке пола.

В качестве коллекторов применяются комплектные коллектора фирмы «Valtec» с установленными автоматическими балансировочными клапанами на этаже и статическими балансировочными клапанами на ответвлениях.

В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные панельные радиаторы с нижним подключением Narbonne VT, фирмы Purmo (Финляндия). Для отопительных приборов с нижним подключением используются Н-образные клапаны RLV-KS фирмы «Danfoss» (Дания). В технических помещения в качестве отопительных приборов используются регистры из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78.

Прокладка подводящих трубопроводов к отопительным приборам осуществляется скрыто в конструкции пола. В качестве подводящих трубопроводов системы отопления применены полипропиленовые трубы армированные стекловолокном.

Отопление помещений ГРЩ и телекоммуникационных предусматривается электрическое с помощью электроконвекторов.

Теплоснабжение приточных систем осуществляется от индивидуального теплового пункта. Теплоносителем в системе теплоснабжения является вода с параметрами 80/60оС.

Трубопроводы системы теплоснабжения выполнены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* для диаметров до Ду50 включительно и электросварных по ГОСТ 10704-91 для больших диаметров. Для защиты системы теплоснабжения от коррозии производится окраска поверхностей стальных трубопроводов краской БТ-177 на лаке БТ-577 (ГОСТ 5631-79*) за два раза по слою грунта ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Для изоляции трубопроводов используются цилиндры «Thermaflex». Компенсация тепловых удлинений происходит за счет поворотов трубопроводов. Регулирование производительности калориферов приточных систем осуществляется трехходовым клапаном с электроприводом, установленным в узле обвязки каждой системы. Способ регулирования – качественный, путем подмешивания. В рамках раздела выполнена система защиты калориферов от замерзания. Для этого в обвязках калориферов установлены отдельные циркуляционные насосы, обеспечивающие постоянную циркуляцию теплоносителя через калориферы приточных установок, контроль температуры обратной воды и температуры поверхности калорифера.

В системах отопления предусмотрены устройства для их опорожнения. На стояке установлена запорная арматура со штуцерами для присоединения шлангов. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,003 в сторону движения среды. Для удаления воздуха из систем отопления, на стояках предусматривается установка автоматических воздухоотводчиков, а на отопительных приборах воздуховыпускные краны (кран Маевского).

Вентиляция и кондиционирование

Вентиляция помещений в здании принята приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Воздухообмены в помещениях определены из расчёта обеспечения удельной нормы подачи наружного воздуха на человека, ассимиляции избыточных теплопоступлений и нормируемой кратности воздухообмена в обслуживаемых помещениях. Необходимое количество приточного воздуха для помещений автостоянки предусматривается из условий разбавления до нормируемых величин (ПДК) всех компонентов, входящих в состав вредностей.

Количество приточных и вытяжных систем установок принято с учётом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно - планировочных решений и требований санитарных и противопожарных норм.

Система вентиляции гостиницы с 3-го по 20-ый этажи естественная. Вытяжка воздуха предусматривается из помещений кухонь, санузлов (туалетов и ванных комнат) через отдельные вентканалы, объединенные общими вентканалами, выведенными выше кровли здания. Для 21-го и 22-го этажей предусматривается вытяжка из кухонь и совмещенных узлов по индивидуальному вентиляционному каналу, выведенному выше кровли здания с установкой дефлектора. Для вентиляции комнат уборочного инвентаря, расположенных на 3-20 этажах, предусматривается отдельный вентканал. Вентиляция комнат уборочного инвентаря, расположенных на 21-ом и 22-ом этажах осуществляется по индивидуальным каналам, выведенным выше кровли здания с установкой дефлекторов. Присоединение поэтажных ответвлений (систем вентиляций комнат уборочного инвентаря) осуществляется через огнезадерживающие клапана. Приток в номера гостиницы осуществляется через регулируемые оконные створки. Вытяжные вентканалы выполняются в строительном исполнении. Решетки вытяжной вентиляции предусматриваются регулируемыми.

Вентиляция автостоянки предусматривается отдельными приточно-вытяжными системами с механическим побуждением для каждого пожарного отсека. Удаление воздуха из помещений предусматривается из верхней и нижней зон в равных пропорциях. Приточный воздух предусматривается подавать в удаленные более 20 метров от наружных проёмов проезды.

Для вентиляции офисных помещений, помещений кафе, магазина предусматривается приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Прокладка воздуховодов предусматривается под потолком помещений. Распределение и удаление воздуха предусматривается воздухораспределителями фирмы «Арктос» (Россия).

Проектом предусматривается система кондиционирования для помещений постов охраны и серверной на базе сплит-систем «Lessar».

Вентиляционное оборудование размещается открыто на кровле зданий, а также под потолком обслуживаемых помещений и комплектуется средствами шумоглушения, нагрева воздуха, очистки, частотного регулирования (при необходимости), автоматического регулирования и контроля параметров воздушной среды.

Приточные и вытяжные вентустановки предусматривается устанавливать в вентиляционных камерах, расположенных в пределах соответствующего пожарного отсека. При размещении вентиляционных камер за границами пожарного отсека на воздуховодах, пересекающих ограждающие конструкции пожарного отсека, устанавливается огнезадерживающий клапан с соответствующим нормируемым пределом огнестойкости.

Воздуховоды систем приточно-вытяжной вентиляции выполняются из тонколистовой оцинкованной стали и в необходимых случаях, покрываются тепловой и противопожарной изоляцией с нормируемым пределом огнестойкости.

Противодымная вентиляция

Для обеспечения эвакуации людей в первоначальной стадии пожара на данном объекте предусматривается автоматическое отключение систем вентиляции по сигналу пожарной сигнализации и включение систем противодымной защиты. Проектом предусматривается поэтажное удаление дыма из межквартирных коридоров жилых этажей и коридоров помещений общественного назначения, приточная противодымная вентиляция в лифтовые шахты.

Воздуховоды предусматриваются класса «П» (плотные) из стальных листов толщиной 1,5 мм на сварке сплошным швом и дымовые шахты из строительных материалов с облицовкой листовой сталью. Противопожарная изоляция воздуховодов предусматривается в противопожарной изоляции с нормируемым пределом огнестойкости.

Для возмещения объёмов удаляемых продуктов горения из коридоров выполняется компенсирующая подача наружного приточного воздуха противодымной вентиляцией, путем перетока воздуха из зон безопасности, а также естественного притока. В перегородках между зоной безопасности и коридором и в коридорных перегородках устанавливаются огнезадерживающие клапаны.

Проектными решениями предусмотрено применение основных материалов и оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования, тепловых сетей, сертифицированных в РФ в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982.

Подраздел «Сети связи»

Проектной документацией представлены решения по оснащению объекта комплексом телекоммуникационных услуг, комплексной системой безопасности, системой автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования, системой контроля загазованности автостоянок, автоматической установкой пожарной сигнализации, автоматической установкой порошкового пожаротушения, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Предоставление комплекса телекоммуникационных услуг (телефония, интернет, радиофикация с РАСЦО, IP-TV) абонентам гостиницы осуществляется согласно ТУ ЗАО «Вест Колл ЛТД». Точкой присоединения является существующий колодец кабельной канализации оператора связи №12 по Дунайскому пр. От точки присоединения предусмотрено строительство трехотверстной кабельной канализации из асбоцементных труб диаметром 110 мм с установкой смотровых устройств малого типа ККС-2. По запроектированной канализации предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля ЭКБ-ДПЛ-П-60Е для телефонии, интернет, IP-TV и  ПРППМ 2х1,2 для радиофикации и РАСЦО. Кабель радиофикации прокладывается в отдельном канале. Кабели прокладываются до помещения телекоммуникационной на 1 этаже секции 1.2.

Предоставление комплекса телекоммуникационных услуг (телефонной связи, доступа к сети интернет, IP-TV) предусмотрено с использованием оборудования оператора связи, устанавливаемом в помещении серверной. От точки присоединения (существующий ВОК в колодце №12) до помещения серверной предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля ЭКБ-ДПЛ-П-60Е по запроектированной кабельной канализации.

Структурированная кабельная сеть, телефонизация, интернет, IP-TV

Для предоставления услуг телефонной связи, доступа в сеть интернет и программ IP-TV проектными решениями предусмотрено строительство структурированной кабельной сети (СКС). Магистральная система выполнена с использованием волоконно-оптических модульных кабелей и оптических распределительных коробок. Для предотвращения несанкционированного доступа коробки устанавливаются на высоте 1.7м. Распределительная сеть спроектирована на базе изделий саt.5e и кабелей UTP 4х2. В помещениях и номерах устанавливаются розетки RG45 для универсального подключения интернет/телефон.

Для приема программ кабельного телевидения предусматривается установка в каждом номере и административных помещениях IP-TV приставок MAG-250 Micro.

Радиофикация, РАСЦО

Присоединение к сети проводного радиовещания и РАСЦО населения Санкт-Петербурга выполнено с использованием оборудования и транспортной сети оператора связи ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД». По запроектированной канализации от точки присоединения (существующий кабель ПРППМ в колодце №12) до оборудования оператора в помещении серверной предусмотрена прокладка кабеля ПРППМ 2х1,2.

Распределительная сеть выполняется кабелем ПВЖ. Абонентская проводка предусмотрена проводом ПТПЖ с установкой радиорозеток в номерах гостиницы и административных помещениях.

Система контроля и управления доступом

Для организации санкционированного доступа проживающих и посетителей гостиницы в номера, а также персонала в номера и технические помещения гостиницы запроектирована СКУД на базе оборудования «Орион» (НВП «Болид»). Система состоит из двух отдельных подсистем: одна-для 1 этажа и паркинг, вторая- для 2-22 этажей. СКУД спроектирована на контроллерах С2000-2. Вывод информации предусмотрен на АРМ, оснащенное ПК с установленным ПО «Орион Про».  Предусмотрено два АРМ: первое для 1 этажа и паркинга, второе для 2-22 этажей. Наружные входные двери в технологические помещения и номера гостиницы оборудуются электромагнитными замками, механическими доводчиками, считывателями Matrix и кнопками ВЫХОД. Контроллеры подключаются к ПКУ С2000М в помещениях охраны по интерфейсу RS-485.

Для двухсторонней аудио- и видеодомофонной связи посетитель-абонент предусмотрена установка видеодомофонов Commax у входных дверей в здание.

Для СКУД и ДС предусмотрены кабели UTP нг cat.5e.

Система безопасности

Система безопасности объекта спроектирована на оборудовании интегрированной системы безопасности НВП «Болид» и состоит из двух подсистем:

- системы охранно-тревожной сигнализации (СОТС);

- системы охранного телевидения (СОТ).

Система безопасности состоит из двух зон:

- первая зона - 2 - 22 этаж;

- вторая зона - 1 этаж и паркинг.

Объект оборудуется 2-х рубежной системой охранной сигнализации на базе технических средств НВП «Болид» и тревожно-вызывной сигнализацией, включающей две стационарные тревожные кнопки (пом. охраны). В качестве технических средств защиты 1 рубежа приняты магнитоконтактные адресные извещатели С2000-СМК на входных дверях в здание. Для защиты внутреннего объема помещений вторым рубежом предусмотрены комбинированные извещатели (оптико-электронные, акустические) С2000-СТИК. Извещатели включаются в двухпроводную линию контроллера С2000-КДЛ. Управление осуществляется ПКУ С2000М. Аппаратура приема размещена в помещениях охраны.

Система  охранного телевидения  спроектирована на базе цифровых плат видеозахвата Видео HI-Live III-32 в целях сбора, обработки, отображения и хранения видеоинформации, поступающей от камер наблюдения из контролируемых зон и обеспечивает визуальный контроль:

- входы в здание, коридоры, лифтовые холлы, посты охраны;

- входы на техэтажи и выходы на кровлю;

- офисные помещения;

- входы в помещения с ограниченным доступом;

- помещения паркинга.

Система  телевизионного  наблюдения  на  объекте  строится  на  основе  передачи видеоинформации от видеокамер по кабелю в  пункты  сбора  и  обработки  видеоданных (помещения охраны).  Для установки внутри здания применены купольные видеокамеры ED-350HQ. Для наружной установки по периметру здания на уровне 2 этажа и на кровле технического этажа устанавливаются видеокамеры STC-3002/3 в гермокожухах. Запись видеоинформации осуществляется на АРМ с установленным ПО «SecurOS».

Сети охранной сигнализации и охранного телевидения выполнены кабелями с низки дымо- и газовыделением: UTP нг cat.5e, КСВВнг, РК75-4-319 нг. Электропитание СКУД, ДС, СОТС и СОТ осуществляется по  1 категории  надежности:

- основной ввод от сети ~220 В, 50 Гц;

- резервное – от резервированных источников электропитания РИП-12RS.

Сеть электропитания предусмотрена кабелями ВВГнг 2х1,5.

Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования

Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания строится на базе конфигурируемых контроллеров «Xenta» (T.A.C.). В каждой секции организуется пост диспетчера (пом.2005, 2048, 2096) с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

Компоненты системы управления вентиляцией располагаются в щитах управления ЩУВ. Щиты автоматики собраны на основе свободно программируемых контроллеров фирмы «T.A.C.» Xenta и силового электрооборудования.

Система автоматики обеспечивает управление и контроль параметров систем приточно-вытяжной вентиляции, тепловых завес, водоснабжения и канализации, ИТП, систем электроснабжения и электроосвещения.

Управление и контроль нормальной работы систем жизнеобеспечения здания осуществляются с диспетчерских пунктов, оборудованных АРМ с установленным программным обеспечением Т.А.С. Vista.

В помещениях паркинга предусмотрена система контроля загазованности

Предусмотрена система автоматического контроля превышения установленных значений массовой концентрации оксида углерода в воздухе с выдачей звуковой и световой сигнализации, а также сигналов на управление инженерным оборудованием. В качестве прибора контроля применены сигнализаторы СОУ-1, включенные в шлейф контроллера С2000-КДЛ через адресные расширители С2000-АР2. При превышении ПДК предусмотрено отключение системы вентиляции через прибор управления АУПС С2000М в помещение охраны парковки.

Автоматическая установка пожарной сигнализации

Установки запроектированы  отдельные для парковки и отдельные для трех зданий гостинцы. АУПС строится на базе оборудования интегрированной системы безопасности «Орион» (НВП «Болид»). Вывод сигналов предусмотрен в помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (помещение охраны парковки, диспетчерские – пом.2005, 2048, 2096).

АУПС предусмотрена адресной с установкой адресно-аналоговых дымовых оптико-электронных пожарных извещателей ИП212-34А в помещениях гостиницы и автостоянке.

Для подачи тревожного извещения и запуска системы противопожарной защиты, при визуальном обнаружении пожара – извещатели адресно-аналоговые пожарные ручные ИПР 513-3А, устанавливаемые у эвакуационных выходов. Адресные извещатели объединены в шлейфы и подключаются к контроллерам двухпроводных линий С2000-КДЛ.

Управление осуществляется с ПКУ «С2000М» в помещениях охраны и диспетчерских. При этом, при одновременном срабатывании АУПС и СКЗ в помещении автостоянки приоритет на программном уровне предоставляется АУПС.

Для отображения состояний шлейфов предусмотрены блоки контроля и индикации С2000-БКИ. По сигналу от АУПС через сигнально-пусковой блок С2000-СП1 предусматривается включение системы оповещения о пожаре, разблокировка СКУД, отключение системы вентиляции, включение системы дымоудаления и подпора воздуха в шахты лифта, закрытие огнезадерживающих клапанов, открытие электрозадвижки на обводной линии водомерного узла, возвращение кабины лифта на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.

Для передачи сигналов от извещателей на центральный пожарный пост, используются информаторы телефонные «С2000-ИТ», устанавливаемые в помещениях пожарных постов.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Все помещения гостиницы и обе парковки оснащаются СОУЭ 4 типа с разделением на зоны и обратной связью с помещением пожарного поста.

СОУЭ 4 типа спроектирована на базе оборудования речевого оповещения «МЕТА» в составе:

- блоков оповещения Inter-M PX-0288;

- цифрового тюнера РО-9107;

- трансляционных усилителей QD-4480.

В качестве речевых оповещателей используются  громкоговорители настенной и потолочной установки CS. Обратная связь зон с пожарным постом-диспетчером выполнена на базе переговорных устройств «Рупор-ДТ» и «Рупор-ДМ».

Для оповещения МГН дополнительно предусмотрена установка стробоскопических оповещателей.

Предусмотрено сопряжение СОУЭ с ОСО через блок централизованного запуска (БЦЗ).

Линии шлейфов и связи между приборами АУПС и СОУЭ выполняются кабелями КПСЭнг-FRLS с низким дымо- и газовыделением.

Электропитание АУПС и СОУЭ предусмотрено по 1 категории надежности. Основной ввод от сети ~220 В, 50 Гц. Резервный – от резервированного источника электропитания Liebert UPStation 2000ВА.

Автоматическое водяное пожаротушение

В проектной документации представлены решения по оснащению автостоянок (подземная и надземная), встроенных помещений 1 и 2 этажей здания, а также коридоров гостиницы автоматической спринклерной АУВПТ. Для помещений автостоянок принята воздухозаполненная АУВПТ, состоящая из 6 секций (1.1.-1.6). Встроенные помещения 1 и 2 этажей и коридоры гостиницы оснащаются АУВПТ, состоящей из 3 (1.7 – 1.9) и 6 (2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4ю2) водозаполненных секций пожаротушения соответственно. В качестве оросителей приняты со спринклерными оросителями «TYCO» с температурой срабатывания 57°С.

Обеспечение спринклерной установки водой предусматривается от водопровода.

Для обеспечения расчетного расхода и напора установок пожаротушения запроектированы  автоматические насосные станции водяного пожаротушения, отдельные для каждой группы секций.

Насосные станции пожаротушения предусмотрены:

- для автостоянок – в пом. 027 с выводом сигналов в пом.1104 (помещение охраны автостоянок);

- для встроенных помещений – в пом. 043 с выводом сигналов в пом.1104 (помещение охраны автостоянок);

- для коридоров гостиницы – в пом. 014, 029, 050 с выводом сигналов в помещения диспетчерских каждого здания.

В насосных станциях размещаются:

- насосы рабочий и резервный фирмы  мощностью 110 кВ;

- жокей-насос мощностью 1,1 кВ;

- мембранный бак емкостью 40 л;

- узлы управления;

- блоки сигнализации и управления;

- шкафы управления.

Для приёма сигналов от устройств систем автоматического водяного пожаротушения используется центральный прибор для АСПС 01-13-1310 (СВИТ).

Для спринклерной системы предусмотрен автоматический пуск при падении давления в системе. Элементы управления двигателями насосов (БУПН-1 для основных и БУПН-3 для жокей-насосов) размещаются в шкафах управления насосами .

Линии управления и сигнализации выполняются кабелями с низким дымо- и газовыделением.

Электропитание предусматривается по первой категории надежности электроснабжения от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Резервное питание предусматривается от РИП-24.

Автоматическая установка газового пожаротушения

Предусмотрено оснащение помещений серверной и телекоммуникационных автоматической установкой газового пожаротушения. Для защиты помещения принята АУГПТ на основе модулей газового пожаротушения «МГП-50-80» с электропуском. В качестве огнетушащего вещества используется Хладон-125.

В качестве технических средств обнаружения пожара на ранней стадии предусмотрены адресно-аналоговых дымовых оптико-электронных пожарных извещателей ИП212-34А. Для подачи тревожного извещения и запуска системы противопожарной защиты, при визуальном обнаружении пожара – извещатели адресно-аналоговые пожарные ручные ИПР 513-3А. Двери защищаемых помещений оснащаются охранными извещателями ИО102-6.

В качестве технических средств управления газовым пожаротушением используется устройство УАМТ-1, устанавливаемый в помещении охраны (пом.1104).

В качестве технических средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией в зоне пожаротушения приняты оповещатели «ГАЗ УХОДИ» с сиреной, «ГАЗ НЕ ВХОДИ», «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА».

Электропитание АУГПТ осуществляется по 1 категории надежности электроснабжения. основной ввод – ~220В, 50 Гц;

- резервный ввод – от источника бесперебойного питания с номинальным напряжением =12-24В с аккумуляторными батареями  12В.

Автоматическая установка порошкового пожаротушения

Помещения электрощитовых и трансформаторных оснащаются системой автоматического порошкового пожаротушения с установкой модулей порошкового пожаротушения Буран-8В. Управление модульной установкой пожаротушения осуществляется устройством  УАМТ-1. Для запуска автоматической установки пожаротушения предусматривается установка пожарных дымовых извещателей ИП 212-34А. Для передачи сигнала при визуальном обнаружении возгорания на путях эвакуации – ручных пожарных извещателей ИПР-513-3А. В защищаемых помещениях предусматривается установка световых табло «порошок уходи», над входами– «порошок не входи» и «автоматика отключена». Цепи запуска порошковых модулей предусмотрены кабелями КПСЭнг-FRLS с низким дымо- и газовыделением.

В качестве технических средств управления газовым пожаротушением используется устройство УАМТ-1, устанавливаемый в помещении охраны (пом.1104).

Установка АУППТ является потребителем электроэнергии I категории, и её электропитание предусмотрено от двух независимых источников электроснабжения:

- основной ввод – ~220В, 50 Гц;

- резервный ввод – от источника бесперебойного питания с номинальным напряжением =12-24В с аккумуляторными батареями  12В.

Подраздел «Технологические решения»

Кафе. Проектируемое кафе на 120 посадочных мест  предназначено для питания сотрудников бизнес-центра.

Производственная мощность кафе составляет 1980 блюд в сутки. Режим работы предусмотрен двухсменный.

Объемно-планировочные решения помещений проектируемого кафе предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов.

Списочный состав обслуживающего персонала составляет 16 человек.

Предусмотрен следующий профессионально-квалификационный состав и определены группы производственных процессов работающих кафе: 2а – повар, повар-раздатчик, мойщик посуды – 2в,  кассир – 1а, уборщик – 1б.

Работа кафе осуществляется на мелкокусковых мясных, рыбных и овощных полуфабрикатах и на полуфабрикатах высокой степени готовности.

Первые и вторые блюда, холодные блюда, горячие и холодные напитки, соки, выпечные изделия из замороженных полуфабрикатов теста промышленного изготовления, изделия в упаковке, подлежащие длительному хранению без охлаждения.

Доставка продуктов в кафе осуществляется специальным автотранспортом типа «Газель».

Загрузка продуктов осуществляется через загрузочную со стороны паркинга.

В проектируемом кафе предусматривается аптечка с набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи, которая крепится на стене в гардеробе в месте доступном для любого работника.

Пищевые отходы в производственном цехе собирают в бачки с полиэтиленовыми вкладышами, по мере заполнения мешки перевязывают и относят в помещение временного хранения отходов, где хранят в холодильном шкафу. Здесь же осуществляется мытьё бачков из-под отходов, для чего предусмотрен смеситель на стене на высоте от пола 500 мм с подводом холодной и горячей воды, трап в полу и цементированный бортик для предотвращения растекания воды по полу.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны кафе не превышает предельно допустимых концентраций.

Автостоянка.

Запроектированная автостоянка на 404 парковочных места предназначена для хранения легковых автомобилей.

Въезд-выезд легковых автомобилей осуществляется с местного проезда. Въезд-выезд на этажи автостоянки осуществляется непосредственно с местного проезда через ворота.

На территории автостоянки предусмотрен участок мойки автомобилей. На участке мойки запроектированы четыре поста ручной мойки. Посты мойки оборудованы системой оборотного водоснабжения. Участок мойки оснащен современными аппаратами высокого давления, пылесосами для влажной и сухой уборки салонов.

Производственная мощность участка мойки составляет до 8 автомобилей в час (21000 автомобилей в год). На участке мойки так же выполняются работы по уборке салонов автомобилей.

Списочный состав обслуживающего персонала автостоянки составляет: пожарно-сторожевая охрана – 7 чел., в т. ч. 2 чел. в смену, из состава охраны гостиничного комплекса; мойщики-уборщики (2в) – 9 чел., в т. ч. 4 чел. в смену (сутки)

Режим работы автостоянки предусмотрен круглосуточный, 365 дней в году.

Питание охранников предусмотрено в ближайших предприятиях общественного питания. Все сотрудники обеспечиваются бесплатной форменной одеждой.

Всем охранникам обеспечивается обязательное медицинское страхование полисами ОМС.

Магазин.

Магазин проектируется как предприятие розничной торговли, работающее по методу самообслуживания с элементами традиционной формы торговли (с организацией мясо - рыбного, гастрономического и кондитерского отделов).

В магазине предусматривается реализация следующих групп продуктов: гастрономия, молочные и жировые продукты, замороженные полуфабрикаты, бакалейные товары, мороженое, консервы и пресервы, салаты длительного срока хранения, алкогольные и безалкогольные напитки, воды, соки, пиво, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, зелень, охлаждённое мясо и птица, охлаждённая рыба, гастрономия.

Расположение проектируемых помещений внутри магазина предусмотрено с учетом поточности.

Хранение пищевых продуктов предусмотрено с учетом соблюдения правил товарного соседства, нормы складирования.

Режим работы магазина предусмотрен с 08.00 до 23.00 часов, в том числе торгового зала - с 10.00 до 22.00 часов.

Списочная численность сотрудников магазина составляет 30 человек.

Предусмотрен следующий профессионально-квалификационный состав и определены группы производственных процессов работающих: 1а – директор, бухгалтер, кладовщик, продавец, контролёр-кассир торгового зала; 1б - подсобный работник, грузчик, уборщик.

Набор и расчет санитарно-бытовых помещений в проектируемом гостиничном комплексе предусмотрен с учетом численности работающих и групп производственных процессов.

В помещении приёмки товара и в главной кассе естественное освещение не предусмотрено. В данных помещениях отсутствуют постоянные рабочие места (продолжительность непрерывного пребывания на рабочем месте не превышает 2-х часов и общая продолжительность работы - не более 4 часов в день).

Искусственная освещенность на рабочих местах в производственных, административных и вспомогательных помещениях проектируемого гостиничного комплекса предусмотрена с учетом разрядов зрительных работ.

Параметры микроклимата в помещениях кафе, автостоянки, магазина и жилых комнатах гостиничного комплекса предусмотрены с учетом категорий работ по уровням энергозатрат работающих, категорий помещений и периодов года.

      - Раздел 6 «Проект организации строительства»

Заданием на проектирование (приложением №4 к договору №СС/02-14, утвержденным заказчиком – генеральным директором ЗАО «Союз-строй» 04.08.2014) возведение гостиничного комплекса со встроенными помещениями и паркингом предусмотрено пятым этапом строительства.

Согласно требованию п. 6 задания на проектирование принятой организационно-технологической схемой возведение объекта пятого этапа строительства разделено на четыре очереди строительства:

- первой очередью предусмотрено строительство подземного паркинга и надземной стилобатной части (надземного паркинга, встроенных помещений, первого этажа);

- второй очередью предусмотрено строительство гостиничного корпуса 1.1 (2-22 этажи);

- третьей очередью предусмотрено строительство гостиничного корпуса 1.2 (2-22 этажи);

- четвертой очередью предусмотрено строительство гостиничного корпуса 1.3 (2-22 этажи).

В составе работ по строительству гостиничного комплекса также предусмотрено устройство внутриплощадочных проездов вдоль восточного, южного и западного фасадов проектируемого здания с примыканием к проектируемому проезду 3 этапа строительства, устройство подъезда к территории проектируемого комплекса от Дунайского проспекта, размещение проектируемых внутриплощадочных инженерных сетей, а также устройство на эксплуатируемой кровле стилобата открытой автостоянки (парковки) легковых автомобилей, тротуаров и площадок для отдыха.

В настоящее время на земельном участке выполнено строительство здания автовыставочных комплексов «Мерседес-Бенц» и «Порше», трансформаторных подстанций, двух зданий гостиничного комплекса с трансформаторной подстанцией второго этапа строительства, а также гостиницы с выставочной галереей третьего этапа строительства.

В южной части выделенного участка производства работ пятого этапа строительства расположены существующие инженерные сети (теплопроводы, хозяйственно-питьевой водопровод, общесплавная канализация, кабельные линии электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ).

Доступ строительной техники к площадке строительства осуществляется по выполненному временному подъезду от Дунайского проспекта с верхним покрытием из сборных железобетонных плит.

Район строительства характеризуется наличием развитой транспортной инфраструктуры, позволяющей осуществлять беспрепятственную доставку строительных материалов и изделий автомобильным транспортом по дорогам общего пользования.

Обеспечение площадки проведения работ строительными материалами, изделиями, растворами и бетоном производится с предприятий строительной индустрии г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области автотранспортом по дорогам общего пользования в размере, обеспечивающем непрерывность технологического процесса.

В процессе производства работ предусмотрена частичная реорганизация общей площадки строительства в связи с завершением работ каждой выделенной очереди строительства. Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди строительства предусмотрен одновременно с вводом в эксплуатацию объекта четвертой очереди строительства.

Въезд на территорию площадки производства работ первой и второй очереди строительства предусмотрен со стороны Дунайского проспекта, проходящего вдоль южной границы площадки, через распашные ворота шириной не менее 4,0 м, обеспечивающей беспрепятственный доступ строительной техники и, в случае необходимости, машин пожарных подразделений.

Движение строительной техники по территории проведения работ осуществляется по смешанной схеме по временным внутриплощадочным дорогам с верхним покрытием из сборных железобетонных плит с шириной проезжей части не менее 3,5 м для обеспечения беспрепятственного движения строительной техники в одностороннем направлении и радиусами поворотов не менее 12,0 м. Выезд осуществляется также на Дунайский проспект. При выезде с территории проведения работ предусмотрена установка оборудования для мойки колес автотранспорта, оснащенного оборотной системой водоснабжения.

Один въезд-выезд на территорию площадки производства работ третьей и четвертой очереди строительства предусмотрен со стороны Дунайского проспекта, проходящего вдоль южной границы площадки, через распашные ворота шириной не менее 4,0 м, обеспечивающей беспрепятственный доступ строительной техники и, в случае необходимости, машин пожарных подразделений. При въезде-выезде с территории проведения работ также предусмотрена установка оборудования для мойки колес автотранспорта, оснащенного оборотной системой водоснабжения. Для обеспечения обособленного доступа рабочих в ограждении площадки строительства предусмотрена установка калитки.

Возведение гостиничного комплекса предусмотрено силами квалифицированных рабочих, имеющихся в штате генподрядной и субподрядных организаций. Доставка рабочих в площадке проведения работ предусмотрена общественным транспортом.

Для обеспечения бытовых потребностей рабочих четырех очередей строительства на территории площадки производства работ (в восточной части) предусмотрена организация бытового городка с установкой временных инвентарных зданий за пределами границ опасных зон работы кранов двухэтажной группой (не более 10 зданий в группе), оснащенных гардеробными, душевыми, умывальными, помещением для сушки спецодежды, обогрева рабочих и проведения производственных совещаний. Места производства работ и санитарно-бытовые помещения оборудованы аптечками для оказания первой медицинской помощи.

В непосредственной близости от временных инвентарных зданий предусмотрена установка биотуалетов и контейнеров для сбора строительных отходов объемом 14,0 м³ и бытовых отходов объемом 0,75 м³ отходов. Регулярный и своевременный вывоз отходов производится специализированным автотранспортом на специализированные и лицензированные предприятия по переработке, утилизации и захоронению отходов.

Питание работающих предусмотрено в помещении для приема пищи, оборудованном в составе санитарно-бытовых помещений, посредством доставки горячих обедов по договору с организацией общественного питания.

Обеспечение площадки строительства:

- временным водоснабжением на хозяйственно-бытовые нужды – от существующих сетей по согласованию заказчика;

- временным водоснабжением на противопожарные нужды – от пожарных гидрантов на существующей коммунальной сети водоснабжения по согласованию заказчика;

- временным электроснабжением – от существующих сетей по согласованию заказчика (мощностью 167,5 кВа для первой обеспечению нужд первой очереди строительства и по 235,2 кВа для обеспечению нужд последующих очередей строительства).

Выполнение строительно-монтажных работ на каждой выделенной очереди строительства предусмотрено в два периода: подготовительный основной периода в две смены с 800 до 2300 с обеспечением перерывов для приема пищи и кратковременного отдыха рабочих. Работа машин и механизмов, производящих шум, осуществляется с 900 до 1800.

Продолжительность подготовительного периода первой очереди	 – 1,0 мес.

Продолжительность основного периода первой очереди			 – 11,0 мес.

Продолжительность подготовительного периода второй очереди	 – 1,0 мес.

Продолжительность строительства второй очереди			 – 13,0 мес.

Продолжительность подготовительного периода третьей очереди	 – 1,0 мес.

Продолжительность строительства третьей очереди			 – 13,0 мес.

Продолжительность подготовительного периода четвертой очереди	 – 1,0 мес.

Продолжительность строительства четвертой очереди			 – 13,0 мес.

В подготовительный период первой очереди строительства производится подготовка выделенной для производства работ пятого этапа строительства территории, включающая:

- устройство временного ограждения территории проведения работ из профилированного листа высотой 2,0 м;

- устройство временных внутриплощадочных дорог из сборных железобетонных плит;

- установку информационных и противопожарных щитов;

- установку комплекса оборудования для мойки колес типа «Мойдодыр», оснащенного оборотной системой водоснабжения, на выезде с территории площадки производства работ;

- создание временных сетей инженерно-технического обеспечения;

- устройство временного прожекторного освещения;

- установку временных инвентарных зданий и организацию складского хозяйства;

- установку защитных устройств на крышках люков сохраняемых коммуникаций;

- обеспечение беспрепятственного доступа представителей организаций, эксплуатирующих транзитные сети, расположенные на площадке строительства;

- создание геодезической разбивочной основы.

В подготовительные периоды последующих очередей строительства выполняется частичная реорганизация общей для всех очередей площадки строительства, включающая:

- частичный перенос ограждения площадки производства работ;

- дополнительную установку пешеходной галереи, оснащенной козырьком в местах возможного перемещения пешеходов;

- перемещение площадок складирования;

- демонтаж и перемещение стационарного башенного крана;

- устройство дополнительного ограждения, закрытием проемов в подземной автостоянке и на стилобате, препятствующего доступ посторонних на территорию производства работ последующих очередей строительства.

В основной период первой очереди строительства выполняется устройство шпунтового ограждения котлована подземной автостоянки из шпунта Ларсен-V длиной 15 м, устройство котлована с погрузкой грунта выемки в автосамосвалы для последующего вывоза, устройство свайного поля из буронабивных свай по технологии «Fundex» с поверхности дна котлована, возведение несущих и ограждающих конструкций проектируемой подземной автостоянки и стилотаба, обратная засыпка пазух котлована немерзлым грунтом без инородных включений, послойное уплотнение грунта обратной засыпки, извлечение единиц шпунта, строительство проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения.

В основной период второй, третьей и четвертой очередей строительства последовательно выполняются работы по строительству несущих и ограждающих надземных конструкций гостиничного комплекса (корпусов №1, №2, №3), перемещению башенного крана на последующую очередь строительства, строительству проектируемых внешних и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, установке инженерно-технического оборудования, внутренней и внешней отделке, а также благоустройству прилегающей территории согласно принятой организационно-технологической схеме, обеспечивающей соблюдение установленных в календарных планах сроков завершения строительства каждой очереди.

В процессе производства работ предусмотрен сохранение существующих сетей инженерно-технического обеспечения, установка защитных настилов из досок толщиной 50 мм на крышках люков сохраняемых коммуникаций, исключение применения ударной и тяжеловесной техники. В случае необходимости на время производства работ предусмотрено обеспечение доступа в установленном порядке представителей организаций, эксплуатирующих транзитные сети.

Работы по расчистке территории производятся бульдозером марки Т-170 (или другой марки с аналогичными техническими характеристиками).

Устройство шпунтового ограждения выполняется с дневной поверхности земли посредством вибропогружения единиц шпунта типа Ларсен-V длиной 15 м установкой УСВ-120.

Земляные работы по устройству котлована выполняются при помощи экскаваторов ЭО-4225А-07 (или другой марки с аналогичными техническими характеристиками) с ковшом объемом 0,6 – 1,42 м³, работы по устройству траншей выполняются экскаватором ЭО-2621А (или другой марки с аналогичными техническими характеристиками) с ковшом объемом 0,25 м³.

Устройство свайного основания выполняется с поверхности дна котлована по технологии «Fundex» установкой Fundex F 2800. Срезка выполненных оголовок свай выполняется оборудованием СП-61А производительностью 120 свай за смену.

Погрузо-разгрузочные работы, подача арматурных каркасов, щитов опалубки, бадьи с бетоном к местам производства работ по возведению конструкций подземной автостоянки и стилобатной части выполняются при помощи автомобильных кранов КС-45717 (или другой марки с аналогичными техническими характеристиками) и РДК-25 максимальной грузоподъемностью 25,0 т каждый. Подача бетонной смеси к местам производства работ осуществляется автобетононасосами марки АБН-21 и Putzmeister M-75. Доставка бетонной смеси к площадке проведения работ осуществляется автобетоносмесителями типа АМ-6 с объемом барабана 4,4 м³. Уплотнение бетонной смеси предусмотрено глубинными и поверхностными вибраторами без опирания на арматурные каркасы.

Обратная засыпка пазух котлована производится пневмоколесным погрузчиком ТО-11 немерзлым грунтом с послойным уплотнение электротрамбовками.

Применение техники предусмотрено строго в пределах грузовых характеристик, установленных заводами-изготовителями.

Возведение надземных несущих и ограждающих конструкций гостиничных корпусов осуществляется при помощи стационарного башенного крана марки Potain MDT 218 максимальным вылетом стрелы 50 м и максимальной грузоподъемностью 10 т, установленного на плиту основания подземной автостоянки (паркинга). Детальные решения по устройству основания под башенный кран, демонтажу и перестановке башенного крана предусмотрены при разработке проекта производства работ. В качестве расчетного элемента принята четверть сборной шахты лифта максимальной массой 3,75 т.

Подача бетонной смеси, арматурных каркасов, щитов опалубки к местам производства работ предусмотрена грузоподъемным краном при помощи поворотных бункеров типа БП-0,5. На время производства работ второй, третьей и четвертой очередей строительства предусмотрено временное складирование материалов на покрытии выполненного стилобата с обеспечением мероприятий по обеспечению сохранности и целостности выполненного покрытия стилобата. Максимальная масса складируемых элементов не превышает несущей способности покрытия стилобата.

Применение стационарного башенного крана предусмотрено в пределах грузовых характеристик крана, установленных заводом-изготовителем. В сложившихся условиях производства работ на каждой очереди строительства дополнительно предусмотрено оснащение крана системой СОЗР, ограничение перемещения груза по горизонтали, а также разработаны основные мероприятия по обеспечению безопасности. По границе опасных зон работы крана предусмотрена установка ограждения, оснащенного информационными знаками безопасности и световыми приборами.

Проектными решениями также предусмотрена установка ночного светоограждения на строительно-монтажном оборудовании (башенном кране) в соответствии с требованием письмо ООО «Воздушные ворота северной столицы» №28.00.00.00-14/14/1942 от 04.04.2014. Абсолютная отметка строительно-монтажного оборудования не превышает 104 м с БСВ.

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по обеспечению контроля качества строительно-монтажных работ, охране труда, защите от шума и защите окружающей среды в процессе выполнения работ, соблюдению санитарно-гигиенических требований к организации работ, требований к медико-профилактическому обслуживанию рабочих и основных требований пожарной безопасности.

В графической части представлены календарные планы производства каждой очереди строительства с указанием сроков и последовательности выполнения работ, а также строительные генеральные планы основных периодов производства работ на каждой выделенной очереди.

3.2.2.6. Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» не разрабатывался и не предоставлялся ввиду отсутствия объектов капитального строительства (или их частей), подлежащих сносу или демонтажу.

Согласно письму ЗАО «Союз-строй» № 320.2 от 16.12.2014 на текущий момент выполнен перенос существующей кабельной линии 10 кВ, идущей от РП-1 к зданиям и сооружениям первого и второго этапов строительства по отдельному проекту за счет средств застройщика.

      - Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух

Период строительства

Источниками воздействия на атмосферный воздух по химическому и физическому факторам в период строительства объектов 5 этапа являются: грузовой автотранспорт, строительная техника, работающая на площадке, компрессоры, сварочные аппараты, электро- и виброинструмент. Временное электроснабжение в период строительства предусмотрено от существующей БКТП, расположенной в восточной части участка. В период строительства объектов 5 этапа в атмосферу ожидается поступление 11 загрязняющих веществ, суммарный годовой выброс которых составит 2,519846 т/год. Расчеты максимально-разовых и годовых выбросов загрязняющих веществ выполнены по утвержденным методикам.

С целью оценки воздействия объекта на атмосферный воздух в период проведения строительных работ проведен расчет рассеивания вредных выбросов в атмосферном воздухе на ПЭВМ по унифицированной программе расчета величин концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе «Эколог-ПРО» (версия 3.0) и акустический расчет. Расчет рассеивания проведен на границе ближайшей существующей жилой застройки, расположенной на расстоянии более 100 м в южном направлении по Дунайскому пр., д.д. 5, 7, и на территории Пулковского парка. Акустический расчет проведен для дневного времени суток на границе ближайшей существующей жилой застройки, расположенной на расстоянии не менее 100 м в южном направлении по Дунайскому пр., д.д. 5, 7. В период строительства значения приземных концентраций загрязняющих веществ в жилой застройке не превышают 0,1 ПДК, на территории Пулковского парка 0,08 ПДК. На основании результатов расчетов рассеивания выбросы объекта на период строительства предложены в качестве нормативов ПДВ.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению выбросов в период строительства:

- профилактический ремонт техники;

- полив проездов и дорог в теплое время года;

- закрытая транспортировка пылящих материалов;

- выключение двигателей техники в периоды вынужденных простоев и технологических перерывов;

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

Суммарные эквивалентные и максимальные уровни шума, создаваемые строительной техникой и механизмами в режиме закрытого окна, не превышают допустимые уровни для дневного времени суток. Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению шума в период строительства:

- производство работ в дневное время суток;

- использование глушителей для двигателей с усовершенствованной системой;

- использование защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями из резины и поролона;

- ознакомление жильцов ближайших домов с графиком «тихих перерывов» с целью организации режима проветривания – каждый час 20 минутные перерывы в проведении наиболее шумных работ;

- выключение двигателей техники в периоды вынужденных простоев и технологических перерывов;

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

Период эксплуатации

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации объектов 5 этапа строительства являются: вентвыбросы автостоянки в подвальном этаже на 275 парковочных мест (отсек 1 на 48 парковочных мест, отсек 2 на 72 парковочных мест, отсек 3 на 88 парковочных мест, отсек 4 на 67 парковочных мест, вентвыбросы автостоянки на 1 этаже на 129 парковочных мест, вентвыбросы горячего цеха предприятия общественного питания, вентвыбросы помещения ручной мойки автомобилей на 4 поста, двигатели легковых автомобилей на 6 открытых стоянках на 8, 7, 10, 10, 10, 17 парковочных мест и при проезде по территории, двигатели грузовых автомобилей типа «Газель», доставляющих продукты, двигатели грузовых автомобилей  «Спецтранс», вывозящих мусор. Нормативная санитарно-защитная зона от мойки автомобилей (100 м) до жилой застройки выдержана. В период эксплуатации объектов 5 этапа строительства в атмосферный воздух ожидается поступление 11 загрязняющих веществ, суммарный годовой выброс которых составит 2,135727 т/год, с учетом объектов 1-4 этапов – 5,512986 т/год. Расчеты максимально-разовых и годовых выбросов загрязняющих веществ выполнены по утвержденным методикам.

С целью оценки воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации объектов 5 этапа строительства проведен расчет рассеивания вредных выбросов в атмосферном воздухе на ПЭВМ по унифицированной программе расчета величин концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе «Эколог-ПРО» (версия 3.0). Расчет рассеивания проведен с учетом объектов 1-4 этапов с учетом застройки на границе ближайшей существующей жилой застройки на расстоянии более 100 м в южном направлении по Дунайскому пр., д.д. 5, 7, на границе Пулковского парка. В период эксплуатации объектов 5 этапа строительства с учетом объектов 1-4 этапов значения приземных концентраций загрязняющих веществ в жилой застройке не превышают 1,0 ПДК, на территории Пулковского парка – 0,8 ПДК. На основании результатов расчетов рассеивания проектные выбросы объекта предложены в качестве нормативов ПДВ.

Источниками постоянного шума в период эксплуатации объекта являются системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, оборудование встроенных трансформаторов. Источниками непостоянного шума являются двигатели легковых автомобилей на 6 открытых стоянках на 8, 7, 10, 10, 10, 17 парковочных мест и при проезде по территории, двигатели грузовых автомобилей типа «Газель», доставляющих продукты, двигатели грузовых автомобилей «Спецтранс», вывозящих мусор, мусороуборочные работы. Для оценки воздействия объекта на окружающую среду по фактору шума в период эксплуатации объекта проведен акустический расчет. Акустический расчет проведен с учетом объектов 1-4 этапов для дневного и ночного времени суток у фасадов и в помещениях ближайшей существующей жилой застройки по Дунайскому пр., д.д. 5, 7 и проектируемого гостиничного комплекса, на территории Пулковского парка. Суммарные эквивалентные и максимальные уровни шума, создаваемые источниками непостоянного шума, и шумовое воздействие, оказываемое источниками постоянного шума в нормируемых объектах, не превышают допустимые значения для дневного и ночного времени суток. Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению шумового воздействия в период эксплуатации объекта:

- установка глушителей на системах вентиляции;

- облицовка внутренних камер встроенных трансформаторных подстанций;

- использование шумозащитных решеток типа ALD на решетки помещений трансформаторов.

Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы

Согласно протоколу биотестирования КИЛ ООО «НППФ «Экосистема» от 10.09.2014 
№ 694-695 исследованный грунт в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (Утверждены приказом МПР России от 15.06.2001 № 511) относится к V классу опасности для ОПС – практически неопасные отходы.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 18.09.2014 № 78.01.06-21/1345 почвы участка по химическим, микробиологическим, санитарно-паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09.

Согласно письму Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 19.09.2014 № 78-00-11/45-21022-14 радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено. Использование территории для указанной цели может осуществляться без ограничений по радиационному фактору.

После окончания строительных работ проектом предусмотрено благоустройства и озеленение территории.

Результаты оценки воздействия на подземные и поверхностные воды

Согласно Техническим условиям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 08.06.2011 № 1914-6030/11-0-1 временное водоснабжение в период строительства на технические нужды предусмотрено из системы коммунального водоснабжения с установкой временного узла учета. На питьевые нужды – за счет привозной воды. Сброс сточных вод предусмотрен в сети коммунальной канализации. На стройплощадке предусмотрена установка биотуалетов. На выезде со стройплощадки предусмотрена установка мойки колес «Мойдодыр-К-1» с системой оборотного водоснабжения.

Согласно Техническим условиям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 08.06.2011 № 1914-6030/11-0-1 водоснабжение объекта в период эксплуатации предусмотрено из системы коммунального водоснабжения. Сброс сточных вод, а также поверхностных вод с кровли и прилегающей территории и дренажных вод предусмотрен по проектируемым выпускам в сети общесплавной коммунальной канализации. Для очистки производственных стоков от предприятия общественного питания предусмотрена установка жироуловителя EuroREK Omega NS 10.

Воздействие отходов объекта на состояние окружающей природной среды

В период эксплуатации объекта ожидается образование 531,3091 т/год отходов I, IV и V классов опасности для ОПС.

Количество отходов IV и V классов опасности для ОПС в период строительства составит 104232,906 т или 65152,954 м3, в том числе грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ V класса для ОПС 103601,6 т или 64751 м3. В период строительства система обращения со строительными отходами определяется Технологическим регламентом обращения со строительными отходами.

Вывоз отходов предусмотрен спецтранспортом на лицензированные специализированные предприятия по использованию, обезвреживанию и размещению отходов.

В период строительства и эксплуатации объекта перечень и количество образующихся отходов подлежат уточнению.

В проекте представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду.

Стоимость компенсационных выплат в период строительства составит:

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – 209,56 руб.;

- за размещение отходов – 335875,74 руб.

Стоимость компенсационных выплат в период эксплуатации составит:

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – 49,9 руб.;

- за размещение отходов – 352809,26 руб.

В проекте представлены предложения по организации экологического контроля и мониторинга за характером изменения компонентов окружающей природной среды в период строительства и эксплуатации объекта.

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности

Проектируемый Гостиничный комплекс со встроенными помещениями и паркингом размещается на земельном участке в территориальной зоне ТД1‐2‐1, в южной части Санкт‐Петербурга, в Московском районе, на пересечении Пулковского шоссе, соединяющего аэропорт «Пулково с историческим центром Санкт – Петербурга и Дунайским проспектом.

С юга от участка расположена зона городских скоростных дорог (Дунайский пр.), на противоположной стороне Дунайского пр. – жилой комплекс. С севера – парк Городов‐Героев, с востока – территория свободная от застройки и участок, на котором размещены гаражи, с запада – зона скоростных дорог (Пулковское шоссе), на противоположной стороне Пулковского шоссе – жилая застройка.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности (благополучия) работающих и населения проектом предусмотрены следующие мероприятия:

В части схемы планировочной организации земельного участка

В соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для проектируемого гостиничного комплекса  обоснование санитарно-защитной зоны не требуется.

На земельном участке предусмотрено размещение зданий гостиничного комплекса, открытых автостоянок на 8, 7, 10 и 17 парковочных мест, площадки для установки мусорных контейнеров.

Минимальное расстояние от мусороконтейнерной площадки до гостиничного комплекса составляет 59 м;

В части архитектурных решений

Все используемые отделочные, вспомогательные и строительные материалы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к продукции производственно-технического назначения.

Для обоснования достаточности естественного освещения выполнены расчеты КЕО в собственных нормируемых помещениях проектируемого гостиничного комплекса и  окружающей застройки (гостиницы в западном направлении), расположенной, по данным проекта, в наихудших условиях.

Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних  поверхностей помещений принято равным 0,5.

По результатам расчетов КЕО в офисных помещениях проектируемой гостиничного комплекса составил более 1,0 %, при нормативном КЕО – 1,0 %; гостиничных номерах – более 0,5 %, при нормативном КЕО – 0,5 %; моечных столовой и кухонной посуды – более 0,4 %, при нормативном КЕО – 0,4 % (без учета светового климата района).

Все расчеты выполнены с учетом светового климата района и ориентации окон.

Проектируемый гостиничный комплекс не окажет влияния на естественную освещенность гостиницы, расположенной в западном направлении от границы проектирования.

Оценка проектируемого гостиничного комплекса на продолжительность инсоляции окружающей нормируемой застройки не проводилась в связи с отсутствием окружающей жилой существующей и перспективной жилой застройки (письмо ЗАО «Союз-Строй» от 15.08.2014г. № 176/08-14, утвержденное генеральным директором).

      - Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

На объект защиты разработаны специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности (письмо о согласовании Минстроя России от 30.10.2014 №24286-ЕС/08).

Время прибытия противопожарных подразделений предусматривается не более 10 минут.

Предусматриваются проезды для пожарной техники шириной не менее 6 метров с твёрдым покрытием на отметке уровня земли и по кровле стилобата шириной не менее 3,5 метра.

Предусматриваются нормативные противопожарные расстояния до зданий и сооружений с учётом их степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и функционального назначения.

Принятые конструктивные решения направлены на обеспечение устойчивости здания при пожаре, ограничение его распространения и обеспечение безопасной эвакуации людей.

Здание комплекса I степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, классы функциональной пожарной опасности Ф 1.2 (гостиница), Ф 4.3 (офисы), Ф 3.1 (продовольственный магазин), Ф 3.2 (предприятие общественного питания), Ф 5.2 (автостоянка).

Предусмотрены повышенные пределы огнестойкости для несущих элементов не менее R 180, для внутренних стен лестничных клеток REI 180, для перекрытий между 2-ыми и 3-ими этажами и 16-ыми и 17-ыми REI 150.

Встроенная автостоянка отделена от встроенных помещений 1-го и 2-го этажей противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

Подземный этаж автостоянки разделён на пять пожарных отсеков площадью не более 3000 м2 каждый.

Технические помещения категории В1-В3 отделены противопожарными перекрытиями 3-го типа и противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарным заполнением проёмов.

Эвакуация людей из корпусов гостиницы предусматривается по лестничным клеткам Н1. Ширина лестничных маршей предусматривается не менее 1,2 метра.

Эвакуация людей со 2-го этажа встроенной части здания предусматривается на эксплуатируемую кровлю стилобата.

Из каждого пожарного отсека подземного этажа автостоянки предусмотрено по два обособленных эвакуационных выхода непосредственно наружу.

Выход на кровлю гостиничных корпусов организован непосредственно из лестничных клеток через противопожарные двери 2-го типа с EI 30.

Предусматриваются лифты для транспортирования пожарных и МГН с подпором воздуха при пожаре. Предусмотрены зоны безопасности для МГН на каждом этаже здания.

Вероятность безопасной эвакуации людей при пожаре подтверждена расчётами пожарного риска.

Предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации. В линиях электроснабжения помещений здания предусмотрены устройства защитного отключения. Предусмотрена молниезащита здания по III категории надёжности.

Предусматривается система принудительного дымоудаления из поэтажных коридоров гостиницы, поэтажных коридоров встроенных помещений, автостоянки и рамп.

Подпор воздуха при пожаре предусматривается в тамбур-шлюзы, шахты лифтов, лестничные клетки Н2 и зоны безопасности.

Предусматривается огнезащита транзитных участков воздуховодов системы общеобменной вентиляции. Предусматривается установка огнезадерживающих клапанов в местах пересечения воздуховодами системы общеобменной вентиляции строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости и на сборных воздуховодах. Пределы огнестойкости воздуховодов систем общеобменной и противодымной вентиляции предусматриваются в соответствии с СП 7.13130.2013.

Системы противодымной защиты и общеобменной вентиляции предусмотрены автономными для каждого пожарного отсека.

Предусмотрено оборудование встроенных помещений и гостиницы системой внутреннего противопожарного водопровода с расходом не менее 3х2,5 л/с и 2х5 л/с автостоянки. В помещениях насосных предусмотрены трубопроводы с выведенными наружу патрубками для подключения передвижной пожарной техники.

Для целей наружного пожаротушения предусматривается не менее 2-х пожарных гидрантов с расходом не менее 40 л/с.

Предусматривается оборудование помещений здания автоматической пожарной сигнализацией адресного типа с выводом сигнала на пульт противопожарных подразделений МЧС России.

В качестве технических средств обнаружения пожара приняты дымовые и ручные извещатели.

Выбор типа пожарных извещателей произведён с учётом назначения защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки.

Предусмотрено возвращение лифтов на уровень 1-го этажа по сигналу АПС при пожаре.

Предусматривается оборудование здания системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 4-го типа.

Выбор типа СОУЭ произведён с учётом функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания.

Предусмотрено оборудование гостиничных корпусов и встроенных помещений спринклерной автоматической установкой водяного пожаротушения (за исключением гостиничных номеров, согласно СТУ). Предусмотрено оборудование автостоянки автоматической установкой пожаротушения ТРВ. В помещении серверной предусмотрено автоматическое газовое пожаротушение. В помещениях ГРЩ и электрощитовых предусмотрено автоматическое порошковое пожаротушение.

Выбор типа установок пожаротушения, способа тушения, вида огнетушащего вещества произведён с учётом класса возможного пожара, пожарной опасности и физико-химических свойств обращающихся в защищаемом помещении веществ и материалов.

      - Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Планировка территории в зоне обслуживания маломобильных групп населения обеспечивает выполнение необходимого комплекса мероприятий: выделение восьми парковочных мест вблизи входов в здание на стилобате встроенной автостоянки; понижение бортовых камней на пешеходных переходах, устройство минимальных продольных и поперечных уклонов на путях движения, использование в покрытиях тротуаров из нескользящей плитки.

Для инвалидов проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- доступ инвалидов на эксплуатируемую кровлю стилобата осуществляется при помощи лестничных подъемников, расположенных вдоль наружных лестниц (между осями 5 и 6, 14 и 15);

- при входах предусмотрены навесы;

- покрытие входных площадок выполняется из материалов с нескользящим покрытием;

- для межэтажного перемещения запроектированы лифты с габаритами, позволяющими перемещение на инвалидной коляске;

- в гостиничном комплексе предусмотрены номера в количестве 60 (по одному на каждом жилом этаже) для проживания маломобильных групп населения;

- ширина дверных проемов предусмотрена не менее 1,0 м.

      - Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Объемно-планировочные решения, приняты с учетом энергосберегающих мероприятий:

- конструкция совмещенного покрытия здания выполнена с использованием эффективного утеплителя;

- конструкции ограждающих стен – утеплитель ROCKWOOL толщиной 90 мм.

- стены подвала – Пеноплэкс П-35;

- при входах предусмотрено устройство тамбуров или тепловые завесы.

Проектными решениями подраздела «Система электроснабжения» раздела 5 предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов:

- предусмотрена компенсация реактивной мощности с применением двух конденсаторных установок типа УКРМ Sном=900 кВАр, присоединяемых к секциям шин РУ-0,4кВ ТП-2х3150-10/0,4;

- предусмотрено применение светодиодных и люминесцентных ламп в светильниках с электронными ПРА;

- предусмотрено дистанционное и автоматизированное управление электроосвещением помещений общего пользования и наружным освещением;

- предусмотрено применение электронных счетчиков для расчетного учета потребляемой электроэнергии типа Меркурий-230АМ-03 в электрических вводах РУ-0,4кВ ТП-2х3150-10/0,4;

- предусмотрено применение электронных счетчиков для технического учета потребляемой электроэнергии:

- типа Меркурий-230АМ-03 в электрических вводах каждого ГРЩ;

- типов Меркурий-230АМ-01 и Меркурий-200 в электрических вводах отдельных групповых щитов;

- выполнены расчеты потребляемой электроэнергии за год и в энергетическом паспорте, составленном на основании проектной документации, представлены результаты расчетов:

- 11704 МВт•ч - всего;

- 209 кВт•ч/м2 – удельное потребление электроэнергии в жилых помещениях.

Для определения мероприятий по обеспечению требований энергетической эффективности выполнен теплотехнический расчет здания. По результатам расчета фактическое термическое сопротивление наружных ограждающих конструкций (стены, окна, покрытие) соответствует нормативным значениям, из чего следует, что принятые проектные решения отвечают требованиям СНиП 23-02-2003 п. 5.3.

Разработан энергетический паспорт здания гостиничного комплекса.

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций по проекту:

| Вид ограждения | Нормируемое сопротивление теплопередаче, м2оС/Вт | Расчётное сопротивление теплопередаче, м2оС/Вт |
| --- | --- | --- |
| Наружные стены | 3,08 | 4,56 |
| Окна | 0,42 | 0,56 |
| Покрытие совмещенное | 4,06 | 4,37 |

Основные теплоэнергетические показатели здания:

- общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа составляет 16200,0 м2;

- расчётная площадь – 21702,0 м2;

- отапливаемый объём – 77593,0 м3;

- удельный расход тепловой энергии – 8,0 кДж/(м3оС сут.).

- класс энергетической эффективности – «В» высокий.

Проектными решениями предусмотрены «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.04.2010 № 235 и «Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности» в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 ФЗ статья 11.

Для повышения энергетической эффективности проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций зданий используются эффективные теплоизоляционные материалы;

- автоматизация работы индивидуальных тепловых пунктов;

- регулирование теплоотдачи нагревательных приборов;

- тепловая изоляция трубопроводов;

- предусматривается учет холодной и горячей воды на вводе в здание и офисах;

- водомерные узлы оснащаются современными водосчетчиками с импульсным выходом, обеспечивающие высокую точность и возможность автоматической передачи данных о расходах воды;

- предусмотрена изоляция трубопроводов горячей воды от потерь тепла;

- смесители для умывальников принимаются с одной ручкой регулирования холодной и горячей воды;

- смесители с двойным спускным узлом.

Учёт тепловой энергии предусматривается с помощью узлов учёта, устанавливаемых в индивидуальных тепловых пунктах.

В проектной документации по разделу «Проект организации строительства» в качестве мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности предусмотрено использование машин и механизмов строго по назначения, отключение двигателей и механизмов в случае отсутствия необходимости в их применении, использование строительной техники с технически исправными двигателями, исключающее нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе строительства.

12.1 Раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

Согласно Федеральному закону – Градостроительному кодексу РФ (п. 12 статьи 48, введенному Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ п. 7 д) в представленной документации разработан и представлен раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».

Техническая эксплуатация объекта осуществляется после окончания всех работ, предусмотренных проектной документацией, включая присоединение здания к наружным сетям инженерных коммуникаций и приемки в эксплуатацию, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Задачами технической эксплуатации объекта являются:

- обеспечение надлежащего состояния объекта в течение эксплуатационного периода и его соответствия требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества, экологической безопасности в течение всего периода использования объекта строительства по назначению;

- обеспечение проектных режимов безопасной эксплуатации строительных конструкций и инженерных систем здания (статических, силовых, тепловых и энергетических нагрузок);

- своевременное устранение повреждений, недопущение их дальнейшего развития.

Система технической эксплуатации объекта, включающая материальные, трудовые и финансовые ресурсы, а также необходимую нормативную и техническую документацию, представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, включающих:

- управление технической эксплуатацией;

- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем;

- санитарное содержание.

Надлежащее содержание объекта осуществляется в соответствии с разрешенным использованием, требованиями технических регламентов и нормативных документов, регламентирующих требования к безопасной эксплуатации зданий и сооружений (в т.ч. специальных технических регламентов на конкретные виды инженерного оборудования), противопожарным мероприятиям, экологической и санитарной безопасности, охраны труда и иных документов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектная документация в процессе эксплуатации используется в качестве одного из основных документов при принятии решений об обеспечении безопасности объекта на всех последующих этапах их жизненного цикла (п.10, ст. 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений).

В целях эффективной работы подразделения по эксплуатации данного объекта недвижимости проектом рекомендована разработка и утверждение регламентов производственного процесса (эксплуатации).

Основными документами, определяющими данные регламенты, являются положение о структурном (эксплуатационном) подразделении и должностные инструкции, в которых должны быть определены конкретные трудовые обязанности, права и ответственность работников на рабочем месте.

В инструкциях по технической эксплуатации объекта даются указания о порядке его технического обслуживания и содержания, установить права и обязанности инженерно-технического персонала, ответственного за эксплуатацию объекта. Указанными инструкциями регламентируется система осмотра здания, и устанавливаются правила содержания отдельных конструкций и инженерного оборудования.

В процессе производства каждый сотрудник эксплуатирующей организации руководствуется регламентами на эксплуатацию оборудования (технологическими инструкциями), определяющими порядок безопасного ведения технологических процессов и безопасной эксплуатации оборудования, а также действий в аварийных ситуациях.

Эксплуатирующей организации при составлении регламентов, инструкций по эксплуатации и иных, практических мероприятиях, проводимых в процессе эксплуатации, учитываются проектные сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации данного объекта капитального строительства.

Согласно выводам раздела, одной из основных обязанностей эксплуатирующей организации является формирование 100 % информационного объема по эксплуатируемому объекту недвижимости за весь период его эксплуатации.

3.3. Cведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию внесены следующие изменения и дополнения по выявленным замечаниям экспертов:

По исходно-разрешительной документации

- представлено согласование Северо-Западного Межрегионального Территориального управления воздушного транспорта Федерального Агентства (СЗ МТУ ВТ ФАВТ) и войсковой части 09436;

- представлено письмо ООО «Воздушные ворота северной столицы» (Пулково) № 28.00.00.00-14/14/1942 от 24.04.2014 о возможности строительства многофункционального культурно-досугового центра с абсолютной отметкой 90,0 м в Балтийской системе высот;

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»

- даны сведения о фактической застройке территории и проектные решения по подготовке площадки для строительства;

- представлен расчет необходимого количества парковочных мест для хранения индивидуального автотранспорта постояльцев гостиницы, персонала и посетителей а также проектные решения по их размещению на участке строительства;

- даны сведения о планируемом благоустройстве на эксплуатируемой кровле автостоянки;

- указаны проектные решения по устройству наружного освещения территории и по организации сбора отходов из здания и мусора с территории;

- устранены несоответствия в содержании п. 12 тома 1 «Пояснительная записка» проектным решениям в составе тома 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;

- устранены несоответствия абсолютного значения условной нулевой отметки проектируемого объекта, указанного в томах 1, 3.1, 4.1 и 2 (принята отметка 14,85 м);

- даны ссылки на СТУ в части обеспечения пожарной безопасности объекта при обеспечении подъездов к проектируемому гостиничному комплексу;

- на чертеже «Схема планировочной организации земельного участка»: обозначены границы земельного участка, соответствующие градостроительному плану; показаны  скважины инженерных изысканий;

- на плане организации рельефа указаны основные проектные опорные отметки на стилобате;

- на сводном плане инженерных сетей:  обозначены демонтируемые (переносимые) инженерные сети; учтены ранее запроектированные инженерные сети по 3 этапу «Гостиница с выставочной галереей»; показаны проектируемые кабельные линии 10 кВ от существующего здания РП-10 кВ согласно планам в составе тома 5.1.1; местоположение проектируемых трасс водоотведения приведено в соответствие с  планами в составе тома 5.3.1;

- представлен план благоустройства территории.

Раздел 3. «Архитектурные решения»

- представлено дополненное задание на проектирование: устройство мусоропроводов не предусмотрено;

- указан уклон открытых участков рамп.

- представлена схема движения автомашин на парковочные места, расположенные в осях 131-151/К11-Л11, 10/И-К, 1-1/2/Л-П, 21-41/В1-Г1.

- при входе в офисные помещения комплекса предусмотрены тамбуры или тепловые завесы;

- указаны габариты тамбуров при входах в гостиничные корпуса;

- представлены уточненные технико-экономические показатели: общая площадь здания; строительный объем (в том числе выше отм. 0.000; ниже отм. 0,000); этажность;

- для доступа маломобильных групп населения на эксплуатируемую кролю стилобата предусмотрены лестничные подъемники;

- предусмотрены номера для проживания маломобильных групп населения;

- размеры входных тамбуров предусмотрены не менее 2100 х 2300 мм.

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

- представлен расчет несущей способности свай;

- откорректирована длина свай;

- откорректировано армирование фундаментов, перекрытий, колонн и стен;

- откорректирована абсолютная отметка нуля.

По подразделу «Система электроснабжения»

Подраздел дополнен:

- Заданием на проектирование внутренних и наружных инженерных систем гостиничного комплекса;

- техническими характеристиками предусмотренных трансформаторов с увеличением их номинальной мощности;

- проектными решениями релейной защиты;

- результатами расчетов электрических нагрузок электроприемников 1 категории надежности электроснабжения;

- результатами расчетов токов короткого замыкания;

- проектными решениями автоматического отключения электропитания вентиляционных установок общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре.

- уточнена система заземления – TN-S.

- заменены дифференциальные автоматические выключатели в линиях электропитания систем противопожарной защиты в схемах ЩАО-П1 и ЩАО-П2 на автоматические выключатели.

Подраздел «Система водоснабжения»

- указан диаметр кольцевой сети объединенного хоз-питьевого и противопожарного водопровода;

- нормы воды для расчета водопотребления приняты согласно требованиям пунктов 20, 21 Обязательное приложение № 3 СНиП 2.04.01-85*;

- расходы воды по автомойке и подпитке оборотной системы автомойки приведены в соответствие технологическому заданию, представленному в томе 5.7.2;

- представлены мероприятия по утеплению водонапорных баков, установленных на кровле гостиничного комплекса;

- предусмотрены регуляторы давления на внутренних сетях хоз-питьевого и противопожарного водопровода;

- требуемый напор противопожарных насосов для 1 и 2 зоны гостиниц и административных помещений принят с учетом гарантированного напора воды в сети.

- у противопожарных насосов исключены напорные бачки;

- обоснован расход воды на внутреннее водоснабжение объемом 40 л/с;

- на плане сводных сетей указана точка подключения к коммунальной сети водопровода;

- расход воды на наружное пожаротушение приведен в соответствие с объемом, указанным в томе 9.1;

- представлен баланс водопотребления и водоотведения всего гостиничного комплекса;

- откорректированы расходы воды на внутреннее и автоматическое пожаротушение;

- откорректирована производительность пожарных насосов.

Подраздел «Система водоотведения»

- на плане сетей канализации указано, куда подключаются сети общесплавной канализации;

- существующий дренаж вокруг трансформаторной подключен к проектируемым сетям;

- представлены проектные решения по дренажу;

- на плане сетей канализации перенесен дождеприемный колодец Д12, который был  «посажен» непосредственно на пожарный гидрант.

- представлен расход бытовых и производственных вод в целом по гостиничному комплексу.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  тепловые сети»

- уточнены значения тепловых нагрузок на нужды теплоснабжения отопления, вентиляции и горячего водоснабжения здания;

- предусмотрена компенсирующая подача наружного приточного воздуха противодымной вентиляцией.

Подраздел «Сети связи»

- согласно СТУ предусмотрено оснащение здания СОУЭ 4 типа;

- предусмотрено строительство кабельной канализации от существующего колодца до ввода в здание.

Раздел 6 «Проект организации строительства»

- откорректировано заданием на проектирование в части выделения очередей строительства.

- откорректировано расположение временных инвентарных задний.

- предусмотрено оборудование верхних точек башни крана, конца стрелы крана, выступающих частей противовеса светоограждением.

- графическая часть дополнена разрезом по наиболее высокой части здания с обозначением применяемого башенного крана, указанием высотных отметок здания, грузоподъемного крана для обоснования соблюдения требования п. 3 письма ООО «Воздушные ворота северной столицы» №28.00.00.00-14/14/1942 от 04.04.2014.

- длина шпунтового ограждения котлована обоснована расчетом.

- представлены основные проектные решения по обеспечению требований пожарной безопасности на период строительства.

- для обоснования применяемых кранов КС-45717 и Potain MDT 218 указаны максимальные массы элементов, максимальная высота подъема, и а так же представлены диаграммы грузовых характеристик кранов.

- текстовую часть дополнена мероприятиями по защите рабочих от шума.

- откорректирована продолжительность строительства.

- текстовая часть дополнена расчетом потребности во временных инвентарных зданиях.

- представлены строительные генеральные планы каждой очереди строительства с указанием точек подключения временных сетей; привязок и мест установки грузоподъемного крана с указанием размеров рабочих и опасных зон работы крана; мест размещения временных дорог; мест размещения временных инвентарных зданий; мест установки шпунтового ограждения; мест размещения временных площадок складирования.

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

- на ситуационном плане указаны расчетные точки;

- представлены СПОЗУ и стройгенплан с указанием источников выбросов и шума;

- выполнена оценка воздействия объекта по фактору шума в период строительства и эксплуатации;

- представлен «Проект технологического регламента по обращению со строительными отходами»;

- представлены расчеты рассеивания на период строительства объекта;

- расчеты рассеивания и акустические расчеты в период эксплуатации объектов 5 этапа выполнены с учетом объектов 1-4 этапов.

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих

- на представленном ситуационном плане представлена экспликация всех объектов, граничащих с территорией земельного участка, обозначена ближайшая жилая застройка (пп. «п» п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию);

- указаны расстояния от открытых автостоянок до объектов нормирования (жилой застройки) в соответствии с требованиями таблицы 7.1.1 главы 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- на территории проектируемой гостиницы предусмотрена площадка для установки мусорных контейнеров в соответствии с требованиями п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88;

- представлена информация о соответствии используемых отделочных материалов санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к продукции производственно-технического назначения, в соответствии с ст. 13 п. 1 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;

- в представленных расчетах КЕО указано функциональное назначение помещений для обоснования корректности выполненных расчетов в соответствии с требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;

- расчетные точки КЕО в комнатах гостиницы приняты в соответствии с  требованиями п. 2.2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;

- представлена оценка влияния проектируемой гостиницы на продолжительность инсоляции и естественную освещенность окружающей застройки в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;

- представлены расчеты КЕО в нормируемых помещениях кафе (моечных кухонной и столовой посуды 1012, 1013) в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;

- в расчетах КЕО учтен коэффициент светового климата района и указана ориентация окон помещений где выполнены расчеты в соответствии п. 2.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;

- группы производственных процессов для мойщика посуды, кассира, уборщика кафе определены в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011;

- представлен набор и расчет санитарно-бытовых помещений, выполненный с учетом численности работающих и групп производственных процессов, в соответствии с требованиями таблицы № 2 СП 44.13330.2011;

- представлена информация о параметрах искусственной освещенности на рабочих местах в производственных, административных и вспомогательных помещениях проектируемой гостиницы, с учетом всех структурных подразделений (требования приложения «К» СП 52.13330.2011);

- представлена информация о параметрах микроклимата в помещениях кафе, автостоянки, магазина и жилых комнатах гостиницы в соответствии с требованиями пп. 4.2-4.3 СП 2.3.6.1079-01 и ГОСТ 30494-96;

- представлена информация о списочном и профессионально-квалификационном составе обслуживающего персонала гостиницы с распределением их по группа производственных процессов работающих, в соответствии с требованиями пп. «и» п. 22 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

- представлен перечень и результаты расчетов вредных веществ в воздухе рабочей зоны кафе в соответствии с требованиями п. 4.9 и Приложения № 3 СП 2.3.6.1079-01.

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

- представлено расчётное обоснование величины пожарного риска;

- представлены решения по обеспечению требуемых пределов огнестойкости воздуховодов систем ОВ и ПДЗ в соответствии с СП 7.13130.2013;

- отступления от параметров лестниц типа Н1 обосновано расчётом пожарного риска;

- пределы огнестойкости железобетонных конструкций подтверждены расчётами по СТО 36554501-006-2006;

- предусмотрены калитки в противопожарных воротах в подземной автостоянке (п. 5.2.24 СП 154.13130.2013);

- система принудительного дымоудаления в магазине не предусматривается (п. 7.2 СП 7.13130.2013). Площадь помещения предприятия торговли предусматривается не более 800 м2. Предусмотрены дополнительные эвакуационные выходы на расстоянии не более 25 метров в соответствии с п. 7.2 СП 7.13130.2013;

- предусмотрена компенсация удаляемых объёмов системой противодымной защиты из поэтажных коридоров гостиничных корпусов (п. 8.8 СП 7.13130.2013);

- предусмотрено оборудование автостоянки автоматической установкой пожаротушения ТРВ.

4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий

4.1.1. Результаты инженерно-геодезических изысканий, выполненных для разработки стадии «Проектная документация» на строительство объекта «Многофункциональный культурно-досуговый центр (5 этап). Гостиничный комплекс со встроенными помещениями и паркингом», соответствуют требованиям технических регламентов, заданию и программе проведения инженерно-геодезических изысканий.

4.1.2.  Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненных для разработки стадии «Проектная документация» на строительство объекта «Многофункциональный культурно-досуговый центр (5 этап). Гостиничный комплекс со встроенными помещениями и паркингом», соответствуют требованиям технических регламентов, заданию и программе проведения инженерно-геологических изысканий.

4.1.3. Результаты инженерно-экологических изысканий, выполненных для разработки стадии «Проектная документация» на строительство объекта «Многофункциональный культурно-досуговый центр (5 этап). Гостиничный комплекс со встроенными помещениями и паркингом», соответствуют требованиям технических регламентов, заданию и программе проведения инженерно-экологических изысканий.

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации

4.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации

Оценка проектных решений производилась на соответствие результатам следующих видов инженерных изысканий:

- инженерно-геодезических изысканий;

- инженерно-геологических изысканий;

- инженерно-экологических изысканий.

4.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по составу соответствует  требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;  по содержанию соответствует требованиям п. 12 указанного Положения, а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Архитектурные решения»

Раздел «Архитектурные решения» по составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 13 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  по составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 14 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Раздел  «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» по составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п.п. 15-22 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел  «Проект организации строительства»

Раздел «Проект организации строительства» по составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 23 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

В соответствии с заданием Заказчика на разработку проектной документации, раздел не разрабатывался в виду отсутствия объектов, подлежащих сносу и демонтажу.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по составу соответствует  требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 25 указанного Положения, Федеральных законов РФ: от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 26 указанного Положения, Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 27 указанного Положения,  Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» по составу соответствует требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 27_1 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также национальных стандартов и сводов правил, заданию на проектирование.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» соответствует требованиям п. 7д Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ.

4.3 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Проектная документация «Многофункциональный культурно-досуговый центр (5 этап). Гостиничный комплекс со встроенными помещениями и паркингом», без сметы на строительство соответствует требованиям технических регламентов и результатам